中国石化销售股份有限公司

江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站

工艺改造及分布式光伏项目（一期）

安全设施验收评价报告

（终稿）

建设单位：中国石化销售股份有限公司

江西南昌石油分公司

建设单位法定代表人：韦哲峰

建设项目单位：中国石化销售股份有限公司

江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站

建设项目单位主要负责人：陶伟

建设项目单位联系人：廖霖

建设项目单位联系电话：15870603602

（建设项目公章）

2025年9月18日

中国石化销售股份有限公司

江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站

工艺改造及分布式光伏项目（一期）

安全设施验收评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：谢寒梅

报告完成日期:2025年9月18日

中国石化销售股份有限公司

江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站

工艺改造及分布式光伏项目（一期）

安全设施验收评价报告

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）

2025年9月18日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 李景龙 | 20231004636000000141 | 36250406364 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 报告编制人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

- 前 言

中国石化销售股份有限公司江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站是中国石化销售股份有限公司江西南昌石油分公司下属加油站，是一家从事成品油经营的企业，主要经营汽油、柴油。该站为在营加油站，已办理《营业执照》（统一社会信用代码：91360123MA366YX46P）、《危险化学品经营许可证》（证书编号：赣洪应急经（甲）[2024]00131）、《成品油零售经营批准证书》（证书编号：油零售证书第洪行0140号）。

为进一步推进新能源项目的开发利用，填补当地市场加气服务缺口，助力当地经济的发展，企业在加油站现有场地建设增设加气设备项目，建成后为加油加气合建站，新增加气站项目已取得南昌市发展和改革委员会出具的项目核准批复，文号：赣发改审字〔2025〕15 号，企业当前正在单独办理相关的安全三同时手续。因在新增加气设备的过程中需对加油区原有的埋地输油管线和加油机位置进行调整，故企业同时向安义县发展和改革委员会提交了南安徐埠加油站工艺改造及分布式光伏项目（以下简称‘该项目’）申请，并取得了项目备案通知书，备案编号为：2506-360123-04-01-703807，本次验收为该项目一期建设内容的安全设施验收，一期建设内容为：加油站内现有加油机及加油工艺管线、洗车机等重新布局，项目总用地面积5922平方米不新增土地及建筑面积，该项目二期建设不在本次评价范围内，其建设内容为：站房屋面新增分布式光伏发电设备（预留）。该项目公用辅助设施依托原有，本次评价仅对其作简要描述及符合性评价。

汽油、柴油均为危险化学品，其中汽油火险分级为甲B类，属于我国首批重点监管及特别管控的危险化学品，其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油火险分级为丙A类，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第88号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2011】第591号，【2013】第645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》安监总局令第55号（安监总局令第79号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局45号令（安监总局令第79号修正）的要求，新、改、扩建项目完成后，企业应对项目进行安全验收评价，以判断工程项目在劳动安全卫生方面对国家及行业有关的标准和法规的符合性，并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性。

受中国石化销售股份有限公司江西南昌石油分公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其南安徐埠加油站工艺改造及分布式光伏项目安全设施验收评价工作，我中心组成评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检测，根据《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号）、《安全评价通则》AQ8001-2007和《安全验收评价导则》AQ8003-2007要求，编写此验收评价报告。

评价小组在工作中得到了中国石化销售股份有限公司有限公司江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站的大力支持，在此表示感谢。

目  录

前 言	V

1 评价概述	1

1.1评价的目的和原则	1

1.1.1评价的目的	1

1.1.2评价的原则	1

1.2评价依据	1

1.2.1法律、法规、规定和规范性技术文件	1

1.2.2评价标准、规范	4

1.2.3相关资料	7

1.3评价范围及内容	7

1.3.1评价范围	7

1.3.2评价内容	8

1.4评价程序	9

2 建设项目概况	10

2.1 建设项目单位及项目概况	10

2.1.1建设项目单位简介	10

2.1.2建设项目简介	10

2.2 加油站概况	12

2.2.1 加油站基本情况	12

2.2.2周边环境	14

2.2.3 自然条件	15

2.2.4交通运输	16

2.2.5总图及平面布置	17

2.3 主要设备、建筑物及工艺	20

2.3.1主要设备、建筑物	20

2.3.2工艺流程	21

2.3.3工艺管线	23

2.4 配套及辅助工程	24

2.4.1供配电	24

2.4.2给排水	26

2.4.3自控与仪表	26

2.4.4 采暖、通风	27

2.5 消防	28

2.6安全设施及安全管理	28

3 主要危险、有害因素分析	33

3.1 物料的危险、有害因素分析	33

3.2危险化学品及危险工艺辨识	35

3.3 重大危险源辨识	37

3.3.1重大危险源辨识依据	37

3.3.2危险化学品重大危险源的辨识情况	38

3.4加油站主要危险因素分析	39

3.5经营过程中的危险辨识	42

3.5.1火灾、爆炸危险因素	42

3.5.2电气伤害	44

3.5.3车辆伤害	44

3.5.4中毒和窒息	44

3.5.5高处坠落	45

3.6环境、自然危害因素分析	46

3.7有害因素分析	47

3.7.1有害物质	47

3.7.2噪声危害	47

3.8危险和有害因素分析总结	47

3.9爆炸危险区域划分	48

3.10 典型事故案例	49

4 评价单元的确定及评价方法选择	51

4.1 评价单元的确定	51

4.2 评价方法简介	51

4.2.1作业条件危险性评价法	51

4.2.2危险度评价法	54

4.2.3安全检查表法	55

5 危险性分析评价	56

5.1 作业条件危险性评价法（LEC）	56

5.1.1评价单元	56

5.1.2作业条件危险性评价法的计算结果	56

5.2 危险度评价	57

6 符合性评价	59

6.1 站址选择及外部距离	59

6.2 加油站站内平面布置符合性评价	62

6.3 加油站工艺装置符合性评价	64

6.4 加油站消防设施及给排水符合性评价	69

6.5 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价	70

6.6 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价	73

6.7 法律法规符合性评价	75

6.8 安全管理制度	75

6.9 安全管理组织	77

6.10应急救援	77

6.11重大生产安全事故隐患检查	81

6.12 安全设施设计的采纳情况	82

6.13评价小结	97

7已采取的对策措施	98

8现场整改落实情况	100

8.1隐患整改措施	100

8.2 整改落实情况	100

8.3建议采取的对策措施	100

9 安全验收评价结论	102

10 附件	104

中国石化销售股份有限公司

江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站

工艺改造及分布式光伏项目（一期）

安全设施竣工验收评价报告

# 1 评价概述

## 1.1评价的目的和原则

### 1.1.1评价的目的

该加油站验收评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为项目安全验收提供科学依据。

通过对项目的设施、设备、装置试运行状况及安全管理状况的安全评价，查找该加油站存在的危险、有害因素的种类和程度；评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准；提出合理可行的安全对策措施及建议。

### 1.1.2评价的原则

坚持合法性、科学性、公正性和针对性的原则，以国家有关法律、法规、规范、标准为依据，采用科学的态度，对安全评价的每一项工作都力求做到客观公正，安全对策措施及建议具有针对性和可操作性。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律、法规、规定和规范性技术文件

《中华人民共和国安全生产法》   国家主席令〔2021〕第88号，自2021年9月1日起实施

《中华人民共和国劳动法》（1994年）国家主席令第28号（2018年12月29日修正）

《中华人民共和国消防法》国家主席令〔2008〕第6号（2021年国家主席令第81号修改，自2021年4月29日起实施）

《中华人民共和国环境保护法》  国家主席令【2014】第9号

《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令【2011】第52号（2018年第24号修订）

《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自2024年11月1日起施行）

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕

17号）

《生产安全事故应急条例》 国务院令〔2019〕第708号2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，2019年4日1日起施行

《危险化学品安全管理条例》国务院令〔2013〕第591号（645号修改）

《工伤保险条例》                  国务院令[2010]第586号

《劳动保障监察条例》           国务院令〔2004〕第423号

《生产经营单位安全培训规定》安监总局第3号令（国家安监总局第63、80号令修改）

《国家安全监管总局关于修改《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定      国家安监总局令第77号令

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（国家总局令第79号修正）

《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局55号令（国家总局令第79号修正）

《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》国办发〔2019〕42号

《产业结构调整指导目录（2024年本）》国家发展和改革委员会令2023第7号

《生产安全事故罚款处罚规定》应急部第14号

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 财资[2022]136号

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》赣商务运行函〔2020〕27号

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第88号（2019年7月11日应急管理部令第2号修正）

《江西省安全生产条例》2023年7月26日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订

《江西省消防条例》2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

《江西省人民政府关于印发江西省水污染防治工作方案的通知》赣府发〔2015〕62号

《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字[2021]100号

《高毒物品目录》                 （卫法监发[2003]142号）

《危险化学品目录》（2022调整版）安监总局等十部门第5号公告（应急管理部等十部门2022年第8号公告）

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

《易制毒化学品管理条例》国务院令【2005】第445号（2016年国务院第666号令、2018年国务院第703号修改）

《各类监控化学品名录》工信部【2020】第52号

《特别管控危险化学品目录》

应急管理部等四部门公告[2020]第3号

《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》

国家安监总局

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（2013年版）》国家安监总局

《重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）》

国家安监总局

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修改版）》国家安监总局令第36号（国家安监总局令第77号修改）

### 1.2.2评价标准、规范

《汽车加油加气加氢站技术标准》             GB50156-2021

《建筑防火通用规范》                       GB55037-2022

《建筑设计防火规范》             GB50016-2014（2018年版）

《汽车加油加气站消防安全管理》             XF/T3004-2020

《爆炸危险环境电力装置设计规范》           GB50058-2014

《供配电系统设计规范》                     GB50052-2009

《危险化学品重大危险源辨识》               GB18218-2018

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057-2010

《建筑灭火器配置设计规范》                 GB50140-2005

《油气回收装置通用技术条件》             GB/T 35579-2017

《油气回收系统防爆技术要求》             GB/T 34661-2017

《油气回收处理设施技术标准》              GB/T50759-2022

《车用汽油》                               GB 17930-2016

《车用柴油》（国家标准第1号修改单）GB 19147-2016/XG1-2018

《加油站大气污染物排放标准》               GB 20952-2020

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》GB/T 22380.1-2017

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》GB/T 22380.2-2019

《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》GB/T 22380.3-2019

《汽车加油站防雷装置检测技术规范》        DB36/T 720-2013

《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》

SH/T 3178-2015

《安全标志及其使用导则》                    GB2894-2008

《低压配电设计规范》                       GB50054-2011

《防止静电事故通用导则》                   GB12158-2006

《企业职工伤亡事故分类》                    GB6441-1986

《工业企业设计卫生标准》                      GBZ1-2010

《消防安全标志第1部分：标志》             GB13495.1-2015

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB 7231-2003

《生产过程危险和有害因素分类与代码》        GB/T13861-2022

《生产过程危险和有害因素分类与代码》        GB/T13861-2009

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

GB/T29639-2020

《个体防护装备配备规范 第1部分_总则》   GB 39800.1-2020

（2022-01-01实施）

《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》

GB 39800.2-2020

《电动汽车充电站设计标准》                GB/T50966-2024

《电动汽车用动力蓄电池安全要求》          GB38031-2020

《通用用电设备配电设计规范》              GB50055-2011

《电动汽车充电站通用要求》              GB/T29781-2013

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》GB/T18487.1-2015

《图形标志 电动汽车充换电设施标志》       GB/T3525-2015

《电动汽车供电设备安全要求及试验规范》   GB/T39725-2021

《江西省电动汽车充电设施建设技术标准》       DBJ/T36-066-2021

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》    AQ/T 3050-2013

《加油站作业安全规范》                      AQ3010-2022

《安全评价通则》                            AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                        AQ8003-2007

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

### 1.2.3相关资料

营业执照、立项文件、布点文件、建设用地规划许可证、消防验收文件、土地证明、江西省雷电防护装置检测报告、设计单位资质、施工单位资质、监理单位资质；安全管理制度、岗位操作规程、应急预案备案登记表；总平面布置竣工图等。

## 1.3评价范围及内容

### 1.3.1评价范围

该项目主要建设内容包括：加油站内现有加油机及加油工艺管线重新布局，洗车机重新布局，不新增土地及建筑面积。

具体为：1、原J03、J04加油机移到站房前，原J01加油机移到原J04加油机位置，重新敷设相应的输油管线；

- 原J02加油岛处尿素加注机移到现J01加油岛上；

- 原柴油通气管移到J02罩棚立柱，重新敷设相应的通气管线；

- 站区西南侧原有1台洗车机移至站区道路出口旁；

5、原有，品牌柱迁移至入口，洗车机迁移到出口；

6、因改造硬化地面，新建及修复破损面积约200m2。

该项目公用辅助设施依托原有，本次评价仅对其作简要描述及符合性评价。

该项目二期建设内容：站房屋面新增分布式光伏发电设备（预留），不在本次评价范围内。

站内原有的充电桩、箱式变压器，与该加油站改造项目同时建设的LNG加气项目（包含60m3地上LNG卧式储罐1台，潜液泵2台，300Nm3/h卸车增压气化器1台，150Nm3/h低压EAG加热器1台、2台LNG加气机）不在本次评价范围内，仅对其与加油工艺设备的安全间距作符合性评价。

根据委托，本次评价范围为该加油站改造项目的建（构）筑物、经营、储存装置及其平面布置以及对项目的外部环境的评价，对企业安全管理、应急措施的评价。

消防执行国家和地方消防方面的法规和标准。该站涉及的场外机动车辆运输、职业危害及环境保护验收等，均不在此次评价范围内。

### 1.3.2评价内容

1、检查项目中安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；检查与评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准。

2、检查项目运行情况，以及对员工的安全教育培训情况和作业人员的培训、取证情况；

3、检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

4、检查审核国家要求的设备、管道等的检验取证工作及有强制检验要求的防雷、防静电设施的检测、校验情况，以及项目消防验收的情况；

5、分析项目工程中存在的危险、有害因素，采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；

6、采用定性、定量的评价方法进行评价；

7、提出对策措施和建议；

8、得出评价结论。

## 1.4评价程序

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

评价程序见下图：

# 2 建设项目概况

## 2.1 建设项目单位及项目概况

### 2.1.1建设项目单位简介

建设项目单位：中国石化销售股份有限公司江西销售分公司江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站

负责人：陶伟

成立日期：1998年12月15日

企业类型：外商投资企业分公司

注册地址：江西省南昌市安义县东阳镇南安公路与105国道交叉口。

企业已办理的证件：

《营业执照》统一社会信用代码：91360123MA366YX46P，详见附件。

《不动产权证书》证号：赣（2021）安义县不动产权第0006341号，详见附件。

《危险化学品经营许可证》证号：赣洪应急经（甲）[2024]00131，详见附件。

《成品油零售经营批准证书》证号：油零售证书第洪行0140号，详见附件。

### 2.1.2建设项目简介

建设项目名称：中国石化销售股份有限公司江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站工艺改造及分布式光伏项目。

建设地点：江西南昌安义县东阳镇南安公路与105国道交叉口

建设项目性质：改造项目。

建设投资规模：100万元。

建设内容：加油站内现有加油机及加油工艺管线重新布局，站房屋面新增分布式光伏发电设备1套，装机容量21.62kw，并配套建设洗车机等设备，不新增土地及建筑面积。

建设项目立项：2025年06月03日经安义县发展和改革委员会立项备案（项目统一代码：2506-360123-04-01-703807），详见附件。

建设项目工程竣工验收：2025年9月11日通过建设项目竣工验收，详见附件。

建设项目设计单位：哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司，证号：A123001270，资质等级：化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业甲级，详见附件。

建设项目施工单位：江西省华洪科技有限公司，证号：D236085263，资质类别及等级：石油化工工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级等，详见附件。

建设项目监理单位：江西同济建设项目管理股份有限公司，证号：E136000378,资质等级：工程监理综合资质，详见附件。

建设项目“三同时”情况：

- 安全条件：

- 2025年06月13日，由江西赣昌安全生产科技服务有限公司出具《中国石化销售股份有限公司江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站工艺改造及分布式光伏项目安全条件评价报告（终稿）》。

- 2025年6月19日，取得南昌市应急管理局印发的《危险化学品建设项目安全条件备案告知意见书》（洪应急危化项目安条审字〔2025〕009号），见附件。

- 安全设施设计：

2025年06月，由北京慎恒工程设计有限公司出具《中国石化销售股份有限公司江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站工艺改造及分布式光伏项目（加油站工艺改造部分）安全设施设计》。

2025年7月30日，取得南昌市应急管理局印发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（洪应急危化项目安设审字〔2025〕013号），见附件。

该改造项目的改造内容见表2.1-1：

表2.1-1  该项目改造内容一览表

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 建设说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩棚 | 原有，型钢结构轻质顶，建筑面积：1032.77m2，净高8.7m，檐口1.3m。 | 利旧 |
| 2 | 站房 | 原有，外立面进行装修；二层、钢筋砼框架，建筑面积：365.48m2，一层层高3.9m，二层层高3.3m。 | 利旧 |
| 3 | 加油区 | - 原J03、J04加油机移到站房前，原J01加油机移到原J04加油机位置，重新敷设相应的输油管线。 - 原J02加油岛处尿素加注机移到现J01加油岛上。 - 原柴油通气管移到J02罩棚立柱，重新敷设相应的通气管线。 | 利旧改造 |
| 7 | 其他 | - 原有，品牌柱迁移至入口，洗车机迁移到出口； - 因改造硬化地面，新建及修复破损面积约200m2。 - 站区西南侧原有1台洗车机移至站区道路出口旁。 | 利旧改造 |

## 2.2 加油站概况

### 2.2.1 加油站基本情况

加油站情况简介如下表所示：

表2.2-1  加油站基本情况

| 加油站名称 |  | 江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  | 江西南昌安义县东阳镇南安公路与105国道交叉口 |  |  |  |  |  |  |
| 投资人 |  |  | 主管负责人 | 陶伟 |  |  | 联系电话 |  |
| 职工人数 |  | 8 | 安全管理人员 |  |  |  |  | 1 |
| 占地面积 |  | 2433.5m2 | 储存能力 | 105m³ |  |  | 加油站级别 | 三级 |
| 加油机 |  | SK561F44K | 加油机数量 | 4台 |  |  | 加油枪数量 | 共16枪 |
| 建、构筑物情况 | 名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 |  |  | 高 度（m） | 面积（m²） |
|  | 罩棚罩棚 | 型钢结构 | 不低于0.25h | 1 |  |  | 净高8.7 | 1032.77 |
|  | 站房 房 | 框架结构 | 二级 | 2 |  |  | 7.2 | 365.48 |
|  | 油罐区 | SF | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 储 罐 情 况 | 序号 | 油品名称及编号 | 单罐容积（m³） |  |  |  | 油罐 | 形 式 |
|  | 1 | 0#柴油 | 30m³ |  |  |  | 双层SF储罐 | 卧式埋地 |
|  | 2 | 92#汽油 | 30m³ |  |  |  | 双层SF储罐 | 卧式埋地 |
|  | 3 | 92#汽油 | 25m³ |  |  |  | 双层SF储罐 | 卧式埋地 |
|  |  | 95#汽油 | 20m³ |  |  |  | 双层SF储罐 | 卧式埋地 |
| 主要 消防设施 |  | 35 kg推车式干粉灭火器2台；5kg手提式干粉灭火14具；3kg手提式二氧化碳灭火2具；灭火毯5块，2m3沙池一座，消防器材箱1个。 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 |  |  | 资质 | 化工石化医药行业专业甲级 |  |  |
| 土建施工单位 |  | 江西省华洪科技有限公司 |  |  | 资质 | 石油化工工程施工总承包贰级 |  |  |
| 监理单位 |  | 江西同济建设项目管理股份有限公司 |  |  | 资质 | 工程监理综合资质 |  |  |

该加油站折算总储量为90m³，最大单罐容积为30m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关规定，该加油站属于三级加油站。

与该加油站改造项目同时建设的LNG加气项目（包含60m3/地上LNG卧式储罐1台，潜液泵2台，300Nm3/h卸车增压气化器1台，150Nm3/h低压EAG加热器1台。）建成后，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规定，90/180+60/120=1.0，本站由三级加油站变为二级加油加气合建站。

该站内共有配有8名员工，主要负责人陶伟、安全管理员黄道妹，本站主要负责人、安全管理员均取得了应急管理局颁发的考核合格证，在有效期内，其余员工均定期参加培训考核。改造后人员未有变化，依托现有人员。

### 2.2.2周边环境

图2.2-1加油站卫星图

该加油站位于江西南昌安义县东阳镇南安公路与105国道交叉口，站区占地面积2433.50m2，加油站坐东朝西，站区周边环境如下：

东面：东阳公路服务区卫生间（二类保护物）和服务区充电桩（三类保护物）；

南面：105国道（主干路）；

西面：105国道（主干路）和架空电力线（H=11m，有绝缘）；

北面：架空电力线（H=11m，有绝缘）。

站区周边50米范围内无饮用水源、水厂以及水源保护区、机场以及地铁站出入口、风景名胜区和自然保护区、军事禁区、军事管理区、学校、医院、影剧院、体育场（管）等公共设施。

加油站内有混凝土路面与公路相连，站区内地势平坦，站内地坪0.2%坡向道路进出口。

根据设计单位提供的总平面布置图，和现场实地勘查建设项目的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离见表2.2-1。

表2.2-2 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物实际距离（m）

| 工艺装置名称 | 相对位置 | 建（构）筑物名称 | 实测间距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋地油罐 | 东面 | 服务区卫生间 | 59（65） | 二类保护物 |
|  | 东面 | 服务区充电站 | 67.6（72.8） | 三类保护物 |
|  | 南面 | 105国道 | 34.2（34.2） | 主干路 |
|  | 西面 | 105国道 | 26（28） | 主干路 |
|  | 西面 | 架空电力线 | 20（22） | H=11m，有绝缘 |
|  | 北面 | 架空电力线 | 50（54） | H=11m，有绝缘 |
| 通气管管口 | 东面 | 服务区卫生间 | 60（73） | 二类保护物 |
|  | 东面 | 服务区充电站 | 82（94） | 三类保护物 |
|  | 南面 | 105国道 | 43（42） | 主干路 |
|  | 西面 | 105国道 | 33（23） | 主干路 |
|  | 西面 | 架空电力线 | 28（16） | H=11m，有绝缘 |
|  | 北面 | 架空电力线 | 44（48） | H=11m，有绝缘 |
| 加油机 | 东面 | 服务区卫生间 | 45（57） | 二类保护物 |
|  | 东面 | 服务区充电站 | 70（80） | 三类保护物 |
|  | 南面 | 105国道 | 26（40） | 主干路 |
|  | 西面 | 105国道 | 23.5（23.5） | 主干路 |
|  | 西面 | 架空电力线 | 17.9（17.9） | H=11m，有绝缘 |
|  | 北面 | 架空电力线 | 40（44） | H=11m，有绝缘 |

### 注：内的数值为柴油工艺设备与建构筑物的间距。2.2.3 自然条件

1、地质

安义县地处江西省西北部，居潦河中下游，西山以西，云山之南。地理坐标为东经115°27’~115°45’，北纬28°26’~29°01’之间，东西宽33千米，南北长47.5千米。县域东境与新建区相邻，南接高安市，西南与奉新县相连，西北与靖安县接壤，东北与永修县毗邻。105国道从湾里区进入，横贯县境。全县总面积660平方千米。安义县地势从西北向东南方向倾斜，最高点何家脑海拔712米，最低点白马源海拔23米。全县可分为低山、高丘、低丘、平原四部分。低山占8%，高丘占9.3%，低丘（垄岗）占32.24%，平原占43.71%，水域占6.75%。

2、气象

安义县属亚热带湿润季风气候，其特点是四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足，无霜期长，春秋短而冬夏长，冬冷春寒，夏热秋燥。多年平均气温17.1℃，1月平均气温4.2℃；7月平均气温28.4℃。生长期平均245天，无霜期年平均258天，最长达301天，最短为220天。年平均日照时数1725.8时，年辐射216天，0℃以上持续期363天。年平均降水量1515.7毫米，降雨集中在每年3—6月，6月最多。无冻土层。

3、水文

潦河分南北两条支流，在境内“义兴口”汇合，经万埠、青湖蜿蜒北下，流入永修境内，在县流域52.26千米，流域面积595平方千米。该项目所处位置距潦河水位标高较高，不易受洪水、内涝威胁。

4、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目所在地区地震烈度6度。该区域构造稳定性较好。

该加油站建设项目建（构）筑物按地震基本烈度7度设防。

### 2.2.4交通运输

本项目依靠站内道路与105国道直接相通，交通条件十分便利。

### 2.2.5总图及平面布置

本项目各建（构）筑物位置和功能保持不变，原有加油机、尿素加注机和洗车机进行了迁移。

站区平面布置分为：站房、加油（加气）及油罐区、卸油区、洗车机、充电区（不在本次评价范围内，包含配套的充电桩、控制柜、箱式变压器）、LNG撬装加气装置（不在本次评价范围内）。

加油站进、出口由站内道路分别与105国道连接。加油站在站区出、入口设置指示灯。加油站进出口车道宽度均大于6m，道路转弯半径大于9m。站区门口、危险路段、转弯路段按要求设置限速标牌和警示标牌。站区东面设置实体围墙，北面设置铁艺围栏。

站房：位于站区东北部，两层建筑，建筑面积365.48m2，耐火等级二级。框架结构，砼地面。一层设有营业厅、配电间、办公室、楼梯间和卫生间等，二层设有休息室、厨房等。站房一层办公室内设有液位报警器1套、泄漏检测报警仪1套、视频监控系统1套、UPS电源1台。收银台及站房外墙各设1处紧急切断按钮。

站房屋顶设置光伏发电板，发电后并入国家电网，未设置在作业区内，满足与工艺设备的安全间距要求。

加油（加气）及油罐区：位于站区中部，设置一座净空高8.7m，建筑面积1032.77m2的型钢罩棚，罩棚边缘突出加油机5m以上，罩棚共6根现浇立柱。罩棚下方设6个加油岛，加油岛两端设置防撞栏，加油岛面向西南面呈两列布置，第一列（靠入口）由西南向东北分别设置：LNG加气机、LNG加气机、（95#、92#、92#、92#）四枪加油机；第二列（靠出口）由西南向东北分别设置：（0#、92#、0#、95#）四枪加油机、（0#、95#、0#、92#）四枪加油机、（92#、92#、92#、95#）四枪加油机。加油机距离站房12.08m。

J01加油岛上设置1台防爆型尿素加注机。

油罐位于罩棚下方行车道地下，为承重罐区，设4个埋地油罐。油罐设带有防浮抱带的地锚，抱带表面做加强级防腐措施。油罐面向西南面呈两列布置，第一列（靠入口）由西南向东北分别布置1台30m3的0#柴油罐、1台25m395#汽油罐，第二列（靠出口）由西南向东北分别布置1台30m3的92#汽油罐、1台20m392#汽油罐。

双层油罐、双层管道设泄漏探测器，信号传送至值班室。

卸油区：位于站房东南侧，设置密闭卸油口（5孔，含油气回收），设置卸油油气回收系统，两侧设2m³消防沙池和消防器材箱。

柴油罐通气管沿J02罩棚立柱向上敷设，汽油罐通气管沿J01罩棚立柱向上敷设，通气管高出罩棚2m，管径为50mm。汽油罐通气管安装有阻火器与呼吸阀（压力真空阀）。柴油罐通气管安装有阻火器与通气罩。

隔油池：1处，位于站区西侧绿化带内。

自动洗车机：1台，自动型，由站区西南侧迁移至站区出口道路旁。

充电区（不在本次评价范围内）：设置在加油区北侧，包含配套的充电桩、控制柜、箱式变压器等设施，集中布置14个机动车停车位，14台单枪充电桩。2台630kVA箱式变压器设置于站区中北侧围墙处，配套设有2台整流器，专为充电桩供电。

LNG撬装加气装置（不在本次评价范围内）：位于站区西南侧，包含60m3/地上LNG卧式储罐1台，潜液泵2台，300Nm3/h卸车增压气化器1台，150Nm3/h低压EAG加热器1台，2台单枪LNG加气机。与加油工艺设备的间距均大于12m，满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规定的安全间距要求。

根据设计单位提供的总平面布置图及现场勘查，站内设施之间防火距离见表2.2-3。

表2.2-3加油设施之间防火间距表

| 设施名称 | 相邻设施 | 方位 | 距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实测距离 | 标准距离 |
| 汽油埋地油罐 | 汽油埋地油罐 | 南-北 | 1 | 0.5 |
|  | 汽油埋地油罐 | 东-西 | 1.9 | 0.5 |
|  | 柴油埋地油罐 | 南-北 | 1 | 0.5 |
|  | 柴油埋地油罐 | 东-西 | 1.9 | 0.5 |
|  | 站房 | 东 | 25.4 | 4 |
|  | 自动洗车机 | 北 | 34 | 8.5 |
|  | 充电桩 | 东北 | 24.8 | 7 |
|  | 箱式变压器 | 北 | 46 | 10.5 |
| 柴油埋地油罐 | 站房 | 东 | 29 | 3 |
|  | 自动洗车机 | 北 | 38.7 | 6 |
|  | 充电桩 | 东北 | 31.4 | 6 |
|  | 箱式变压器 | 北 | 51 | 9 |
| 汽油通气管口 | 油品卸车点 | 东南 | 38.5 | 3 |
|  | 站房 | 东 | 26 | 4 |
|  | 自动洗车机 | 北 | 30.3 | 7 |
|  | 充电桩 | 东北 | 21.1 | 6 |
|  | 箱式变压器 | 北 | 42 | 10.5 |
| 柴油通气管口 | 油品卸车点 | 东 | 49 | 2 |
|  | 站房 | 东 | 39 | 3.5 |
|  | 自动洗车机 | 北 | 33.4 | 6 |
|  | 充电桩 | 东北 | 31.5 | 6 |
|  | 箱式变压器 | 北 | 48 | 9 |
| 汽油加油机 | 站房 | 东 | 12.5 | 5 |
|  | 自动洗车机 | 西北 | 31 | 7 |
|  | 充电桩 | 北 | 16 | 7 |
|  | 箱式变压器 | 东南 | 39 | 10.5 |
| 柴油加油机 | 站房 | 东 | 24 | 4 |
|  | 自动洗车机 | 北 | 27 | 6 |
|  | 充电桩 | 东北 | 21.4 | 6 |
|  | 箱式变压器 | 东南 | 42 | 9 |
| 油品卸车点 | 汽油通气管口 | 东 | 38.5 | 3 |
|  | 柴油通气管口 | 东 | 49 | 2 |
|  | 站房 | 北 | 7.9 | 5 |
|  | 自动洗车机 | 西北 | ＞40 | 4.5 |
|  | 充电桩 | 北 | ＞40 | 4.5 |
|  | 箱式变压器 | 西北 | ＞40 | 4.5 |
| 注：1、本表“标准间距”依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中“表5.0.13-1、5.0.10、5.0.8和“附录C”的数据及最新发布的《电动汽车充电站设计标准》（GB/T50966-2024）中11.1.1的数据。 |  |  |  |  |

## 2.3 主要设备、建筑物及工艺

### 2.3.1主要设备、建筑物

（1）油罐区共4台储罐，1个30m³的0#柴油卧式SF双层储罐、1个30m³的92#汽油卧式SF双层储罐、1个20m³的92#汽油卧式SF双层储罐、1个25m³的95#汽油卧式SF双层储罐。

（2）加油罩棚1座，6个单柱加油岛，4台四枪潜油泵加油机，均为北京三盈联合石油计算有限公司生产的IC卡税控燃油加油机，流量为（5~50）L/min，电源电压AC220V，防爆标志：Exdibmb ⅡAT3 Gb。1台尿素加注机，整体防爆型。

（3）站房一座，双层建筑，框架结构，一层设有营业厅、配电间、办公室、楼梯间和卫生间等，二层设有休息室、厨房等。

（4）站区东面设置高2.2m的实体围墙，北面设置铁艺围栏。

具体见表2.3-1、2.3-2。

表2.3-1 主要建、构筑物一览表

| 序号 | 建构筑 物名称 | 层数 | 高度（m） | 结构 形式 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 火险 类别 | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房 | 2 | 7.2 | 框架 | 182.74 | 365.48 | 民用 | 二级 | 一层层高3.9m，二层层高3.3m |
| 2 | 罩棚 | 1 | 10 | 钢结构 | / | 1032.77 | 甲类 | 不燃材料 | 净高8.7m，檐口1.3m |
| 3 | 隔油池 | / | / | 砼 | / | / | 甲类 | / | 1处 |

表2.3-2  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 储油加油设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 92#汽油储罐 | 成品直埋 SF 双层卧式油罐 容量 ：30m3 | 座 | 1 | 油罐区 |  |
| 2 | 92#汽油储罐 | 成品直埋 SF 双层卧式油罐 容量 ：20m3 | 座 | 1 | 油罐区 |  |
| 3 | 95#汽油储罐 | 成品直埋 SF 双层卧式油罐 容量 ：25m3 | 座 | 1 | 油罐区 |  |
| 4 | 0#柴油储罐 | 成品直埋 SF 双层卧式油罐 容量 ：30m3 | 座 | 1 | 油罐区 |  |
| 5 | 加油机 | 型号：SK56QF444K | 台 | 4 | 加油区 | 改造范围内 |
| 6 | 静电接地报警仪 |  | 台 | 1 | 油罐区 |  |
| 7 | 高低液位监测仪 | 澳科仪器PD-SP1 | 台 | 1 | 油罐区 |  |
| 8 | 双层油罐泄漏检测仪 | WT-LLD系列 | 台 | 1 | 油罐区 |  |
| 10 | 视频监控系统 |  | 套 | 1 | 各作业区 |  |
| 11 | 尿素加注机 | 单枪，1m³，型号AUS0211 防爆标志ExdimbⅡBT4Gb | 台 | 1 | 加油区 | 改造范围内 |
| 二 | 公用及辅助设施 |  |  |  |  |  |
| 9 | UPS电源 | EA901S，0.9kW | 套 | 1 | 站房 |  |
| 10 | 箱式变压器 | 630kVA | 台 | 2 | 站区北侧 |  |
| 11 | 充电桩 | 单枪充电桩 | 台 | 14 | 充电区 |  |
| 12 | 整流柜 | 360kW、480kW各一台 | 台 | 2 | 充电区北侧 |  |
| 13 | 全自动洗车机 | 场地尺寸:长8.5m、宽3.7m、高3.2m机器重量:1.5t 装机电压:380V/50Hz装机功率:28kW | 台 | 1 | 洗车区 | 改造范围内 |

### 2.3.2工艺流程

1）卸油工艺流程

油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近的卸油区停稳熄火，油罐车在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用卸油连通软管连接油罐车卸油接口和卸油点的卸油罐接口，静止5分钟后，开启阀门，汽油、柴油通过各自的卸油连通软管和进油管分别进入汽油、柴油油罐。卸至软管内无油后，关闭软管两端阀门，拆除软管，将卸油接口的密封盖盖紧并加锁，收回卸油软管和防静电跨接线，收存软管时不抛摔，以防止接头变形。油品卸完后，卸油员全面检查并确认状态正常，引导油罐车启动车辆，离站，并清理卸油现场，将应急器材放回原位。

①汽油卸油工艺（一次油气回收阶段）：本站建带汽油油气回收的卸油工艺。

在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

带油气回收的汽油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

快速接头

导静电软管

快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

2）加油工艺流程

加油：加油采用正压供油。油品自油罐内通过潜油泵、工艺管道至加油机处，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。带油气回收的加油工艺流程图如下：

①汽油加油机加油工艺（二次油气回收阶段）：本站建带汽油油气回收的加油工艺。

由汽油加油机收集的油气回到汽油储油罐内。

加油枪

受油容器器

真空泵

油气回收管道

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油加油机加油工艺，流程图如下：

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

加油枪

受油容器

### 2.3.3工艺管线

该项目涉及工艺管线的重新敷设，工艺管线采用双层复合管，采用管沟敷设，埋地工艺管道的埋设深度不小于0.4m。敷设在道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不小于0.2m。管道周围回填不小于100mm厚的细土。

## 2.4 配套及辅助工程

### 2.4.1供配电

1、电源

该站电源来自站区西北角的220/380V低压供电网引来一路进户线至站房的配电室，直接给站内除充电桩以外的各设备供电。

动力和照明配电采用TN-S系统。

充电桩电源由10kV电力线引至两台630kVA箱式变压器单独供电。

2、负荷等级及用电负荷

该项目用电负荷为三级，应急照明、液位及泄漏报警为二级用电负荷，应急照明灯自带蓄电池供电，供电时间不少于90分钟，液位及泄漏报警依托原有的1台0.9kW的UPS电源，连续供电时间60min。满足要求。

3、配电线路

低压进线电力电缆选用金属铠装交联聚乙烯电力电缆YJV22-0.6/1kV型，在室外为直埋敷设；动力配电箱至加油机、尿素加注机和洗车机。电力电缆选用ZR-YJV-0.6/1kV、YJV-0.6/1kV型穿钢管埋地敷设。电缆进出建构筑物处穿钢管保护并做好防水措施，穿越不同爆炸危险区域时采取防火措施。

4、照明

营业厅、罩棚、配电间等处原有应急照明灯，应急照明灯均自带蓄电池，供电时间大于90min，满足要求。

5、防雷、防静电接地

加油区工艺管道首末端和法兰及加油机做防雷防静电接地。埋地敷设的油品管线的始末端和分支处设防静电和防感应雷的共用接地装置，输油管道上的法兰两端用BV-0.5KV-6mm2铜线跨接。管道的始、末端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不大于30欧姆。油罐区卸车依托原有静电接地报警器和静电释放装置。双层管道有导静电层，采用导静电聚酰胺材料、导静电聚酯材料、导静电聚乙烯材料或导静电聚丙烯材料制成，能有效的防止静电聚集放电，这样的装置结构简单，使用方便，可以有效的提高管道的整体结构强度，提高其导静电性能。防静电接地装置的接地电阻不大于100欧姆。

加油区防雷利用原有罩棚金属屋面作接闪器防直击雷，为第二类防雷建筑物。所有防雷及接地构件均采用热镀锌，焊接处作防腐处理。在距地面-1.0m处暗敷设-40×4热镀锌扁钢作为接地分支线，接地分支线与环形接地体、建、构筑物基础中主钢筋作可靠焊接，满足要求。

加油机设备金属外壳均采用可靠接地。电机通过PE线接地。平行敷设于地上或管沟的金属管道与接地装置连接成电气通路，交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线（BVR6）跨接。在动力配电箱进线处设置I级电涌保护器，在信息系统进线处设置信号电涌保护器，可以有效防止雷电波侵入。全站防雷防静电及电气保护接地，信息系统接地均连成一体，组成接地网，联合接地电阻不大于4欧，实测达不到要求时，增打人工接地极等措施。

加油站的油罐车卸车区设置有防静电接地装置。

2025年9月8日，江西巾星防雷科技有限公司对本项目防雷装置进行了检测并出具了检测报告，报告编号：1152022005雷检字[2025]JXCG00619，有效期至：2026年3月7日，检测结论：合格。详见附件。

### 2.4.2给排水

1）给水

生活、清洁用水依托原有市政供水管网供给，给水管公称直径为DN50，压力不小于0.3Mpa。满足要求。

2）排水

该站排水系统采取雨、污分流方式排放，依托原有，满足要求。加油及卸油过程中可能产生油污由站内隔油池收集；生活污水由污水管道经处理后，再排入站外污水管道。

3）消防

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第12.2.3条规定，该站可不设消防给水系统。加油区消防设施依托原有8具5kg手提式干粉灭火器，重新布置。油罐区依托原有5块灭火毯、2m3消防沙和1具35kg推车式干粉灭火器，符合要求。站房依托原有6具5kg手提式干粉灭火器，符合要求。

### 2.4.3自控与仪表

1、通讯

该加油站站房通讯设施依托原有固定电话，配线采用直接配线方式。

2、视频监控系统

依托站房、罩棚、罐区等处原有设置视频监控摄像头，信号线引至站房通讯机柜，通过视频监控系统对卸油口、油罐区、加油区及营业厅等重点部位进行监控。视频监控系统设置UPS电源，系统中硬盘录像机储存时间大于30天。

3、自动控制系统

站房内营业厅原有1个紧急断电按钮，站房外墙原有1个紧急断电按钮，满足要求。加油机原自带紧急切断按钮。在事故状态下时，工作人员可迅速按下按钮，切断加油机电源，停止潜油泵运转，避免事故的进一步扩大。事故紧急切断系统带失效保护功能，只能手动复位。

该加油站工艺系统依托原有双层油罐渗漏检测报警系统和双层油罐液位检测报警系统，信号引至站房办公室内控制器。

加油机底部的供油管道上设置剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。加油软管上设置安全拉断阀。

加油机信号微机检测系统依托原有，配置在线式不间断电源，当外电源中断时，UPS电池可供系统正常工作不小于60min。

### 2.4.4 采暖、通风

1）采暖

站房内原有分体壁挂式空调机。以保证室内温、湿度满足设备正常工作的需求。

2）通风

加油区依托原有，设置有二次油气回收系统，汽油、柴油蒸汽的散发量小，采用自然通风方式，可满足要求。

## 2.5 消防

1、消防设施：

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第12.2.3条规定，该站可不设消防给水系统。加油区消防设施：35 kg推车式干粉灭火器1台；5kg手提式干粉灭火14具；3kg手提式二氧化碳灭火2具；灭火毯5块，2m3沙池一座（配套消防铲、消防桶）、消防器材箱1座。

表2.5-1消防设施一览表

| 序号 | 消防器材名称 | 型号规格 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC5 | 14具 | 加油区8具、站房6具 |
| 2 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC35 | 2台 | 卸油区 |
| 3 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 | 2具 | 配电间 |
| 4 | 灭火毯 |  | 5 块 | 油罐区、加油区 |
| 5 | 消防沙(配消防铲、消防桶) |  | 2m³ | 卸油区 |
| 6 | 消防器材箱 |  | 1座 | 卸油区 |

- 2、消防验收

江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站建设项目于2021年9月18日取得安义县住房和城乡建设局下发的《特殊建设工程消防验收见书》（安住建消验字[2021]008号），详见附件。

该项目不涉及站内建筑的扩建、改建，故未重新申报相关手续。

## 2.6安全设施及安全管理

1、安全设施

加油机自带紧急切断按钮，收银台和站房外墙分别设置紧急切断按钮。

油罐区设置汽、柴油罐通气管沿J01\J02罩棚立柱向上敷设，汽油罐通气管安装有阻火器与呼吸阀（压力真空阀）。柴油罐通气管安装有阻火器与通气罩。通气管管口高出罩棚2m。

卸油管上安装了卸油防溢阀，卸油时油料达到油罐容量90％时，能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95％时，能自动停止油料继续进罐。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井，人孔井采用钢制人孔盖。油罐顶部纵向中心线上均装设渗漏检测立管，在站房设置渗漏检测仪。

罐区卸油口设置有用于连接车辆的静电报警仪。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。油罐设有双层管线渗漏装置，防溢油阀、高液位报警仪。

加油机罩棚顶灯为LED灯。加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具选用非防爆型。

输油管线采用地沟预埋式，地沟用细沙填实。

加油机采用防爆型自动计量加油机。加油机设置安全拉断阀。

加油站劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等。

加油站设置双层罐液位仪、双层罐及双层管渗漏检测传感器，加油机设置了事故紧急切断按钮，事故状态下能手动停加油机。

在加油站作业区附设置“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志；在油罐区设置“严禁烟火”标识，在卸油区域设置“卸油作业规程”操作牌。

现场勘查时，评价小组发现配电间未设置挡鼠板，未张贴配电柜操作规程，卸油口未设置静电接地，未标示油品号，经反馈企业，现场隐患已整改，整改回复见附件。

2、安全管理

江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站设人员8人，其中站长1人，专职安全管理人员1人，加油员及其他人员共6人，经营单位主要负责人、安全生产管理人员按有关部门规定参加安全生产培训、考核，并持证上岗。

2025年1月1日，中国石化销售股份有限公司江西南昌石油分公司下发通知，安义片区各加油站成立安全管理小组，并任命各加油站安全管理员，其中黄道妹为南安徐埠加油站安全管理员。

该站主要负责人陶伟、安全负责人黄道妹已取证，详见报告附件资料。

表2.6-1主要负责人和专职安全管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书编号 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶 伟 | 危险化学品经营单位主要负责人 | 36012419780626011X | 2028-04-27 | 南昌市应急管理局 |
| 2 | 黄道妹 | 危险化学品经营单位安全管理人员 | 360403198401140338 | 2026-11-05 | 南昌市应急管理局 |

为统一、规范管理辖区各加油站，中国石化销售股份有限公司江西南昌石油分公司根据现行的法律法规、国家标准等要求，编制了《加能站HSE管理制度及标准化作业流程汇编（2024版）》，并下发至各下属单位，该文件目录详见附件。

表2.6-2加能站HSE管理制度、操作规程清单一览

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 |  |  |  |
| 1 | 加能站HSE管理要求 | 2 | 加能站HSE 组织制度 |
| 3 | 加能站HSE检查制度 | 4 | 加能站HSE例会制度 |
| 5 | 加能站HSE教育培训制度 | 6 | 加能站HSE风险排查管理制度 |
| 7 | 加能站HSE隐患排查治理制度 | 8 | 加能站HSE重点（要害）部位管理制度 |
| 9 | 加能站HSE值班制度 | 10 | 加能站日常安全交接班HSE管理制度 |
| 11 | 加能站HSE考核管理规定 | 12 | 加能站事故（事件）管理制度 |
| 13 | 加能站应急管理制度 | 14 | 加能站消防安全管理制度 |
| 15 | 加能站职业健康管理规定 | 16 | 加能站环保管理制度 |
| 17 | 加能站散装汽油销售管理规定 | 18 | 加能站公共安全管理规定 |
| 19 | 充电桩安全管理制度 | 20 | 光伏站安全管理制度 |
| HSE岗位职责 |  |  |  |
| 1 | 加能站岗位HSE职责 |  |  |
| 现场作业安全管理规定 |  |  |  |
| 1 | 加能生产作业ISE管理规定 | 2 | 加能站施工作业HSE 管理规定 |
| 3 | 加能站非常规作业管理规定 | 4 | 加能站HSE变更管理规定 |
| 5 | 加油站设备管理规定 | 6 | 加气站设备管理规定 |
| 7 | 加能站光伏电站、充电桩设备设施管理办法 |  |  |
| 安全标准化作业操作规程 |  |  |  |
| 1 | 加油站标准化作业操作规程 | 2 | 加气站标准化作业指导书 |

该加油站对站内安全风险进行辨识、分级，制作了“一图一牌三清单”，并对安全风险进行了责任划分，制定了安全风险管控责任清单、风险管控措施清单、应急处置清单。现场检查时，站内“一图一牌三清单”未进行张贴，评价组与企业沟通交流后，现场已整改。

该加油站已制定生产安全事故应急预案。并取得《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》（备案编号：3360200-2024-010），详见附件。

2025年9月8日，加油站按计划组织了安全教育培训，并按要求对培训教育情况进行了记录，见附件。

2025年9月9日，加油站按计划组织了应急预案演练，并按要求对应急预案演练的情况进行了记录，见附件。

- 该项目应急救援物资的配备依托原有，加油站应急救援物资配备情况见下表：

表 2.6-3应急救援物资清单

| 序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压空气呼吸器 | 技术性能符合GB/T16556-2007中第5章的要求 | 2套 | 每套配备1个备用气瓶 |
| 2 | 化学防护服 | 技术性能符合AQ/T6107-2008中4.2的要求 | 2套 | 柴油、汽油作业场所 |
| 3 | 自吸过滤式防毒面具 | 技术性能符合GB2890要求 | / | 无有毒物质 |
| 4 | 气体探测仪 | 技术性能符合GB12358要求 | 2台 | 检测气体浓度 |
| 5 | 手电筒 | 防爆 | 1个/人 | 根据当班人数确定，包括作业人员随声携带的同类物质 |
| 6 | 对讲机 | 防爆 | 1台/人 | 根据当班人数确定，包括作业人员随声携带的同类物质 |
| 7 | 急救包 | 物资清单符合GBZ1-2010中表A.4的要求 | 1包 | 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 |
| 8 | 水带 | 消防用水的输送，技术性能符合GB6246要求 | / | 无消防用水 |
| 9 | 多功能水枪 | 危险化学品的驱散、隔离、灭火、洗消等 | 1个 | 允许用水灭火、稀释或降温的场所 |
| 10 | 危化品收容输转器具 | 危险化学品泄漏物的收容输转 | 1套 | 危化品真空收容器、收集桶等其他输转器具 |
| 11 | 吸附材料 | 处理危险化学品泄漏 | 200kg | 吸附颗粒 |
| 12 | 洗消设施或清洗剂 | 洗消受污染或可能受污染的人员、设备和器材 | 1套 | 柴油、汽油作业场所 |
| 13 | 应急处置工具箱 | 工作箱内配备专业处置工具、警戒绳、风向标、救生绳等 | 1套 | 柴油、汽油场所配置无火花工具 |

3、工伤保险

根据《工伤保险条例》等相关法律法规规定，企业为员工办理了工伤保险，工伤保险办理凭证见附件。

# 3 主要危险、有害因素分析

## 3.1 物料的危险、有害因素分析

根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年修订），项目危险化学品物质是汽油和1674柴油，汽油和1674柴油危险特性见下表所示。

表3.1-1  危险化学品物料危险特性表

| 危险化学品目录序号 | 品名 | 火灾 类别 | 闪点 | 沸点 | 爆炸极限（%） | CAS号 | 危险性类别 《危险化学品分类信息表》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | 汽油 | 甲B | -50～10 | 40～200 | 1.4～7.6 | 86290-81-5 | 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 |
| 1674 | 柴油 | 丙A | ≥60 | 282～338 | 0.6～6.5 | 68334-30-5 | 易燃液体，类别3 |

汽油和柴油物料理化性质详见下表所示。

表3.1-2  汽油

| 标 识 | 中文名：汽油 | 英文名：Gasoline；Petrol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | 分子量： | UN编号：1203 |
|  | 危险类别：易燃液体，类别2* | 危化品目录号：1630 | CAS号：86290-81-5 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体, 具有特殊臭味。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：＞-60 | 沸点（℃）：40～200 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.70-0.79 | 相对密度（空气＝1）：3.5 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：-50 |  |
|  | 爆炸下限（%（v/v））：1.4 | 爆炸上限（%（v/v））：7.6 |  |
|  | 引燃温度（℃）：415～530 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.813 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 健康危害 | LD50：67000 mg/kg(小鼠经口) LD50：103000mg/m3，2小时(小鼠吸入) |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制:生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护:穿防静电工作服。 ※手防护: 戴橡胶耐油手套。 ※其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

表3.1-3  柴油

| 标 识 | 中文名：0#柴油 |
| --- | --- |
|  | 危化品目录号：1674 |
|  | 危险性类别：可燃液体 |
| 理 化 性 质 | 主要成份：C15~C23脂肪烃和环烷烃 |
|  | 性状：无色或淡黄色液体。 |
|  | 凝点（℃）：≤0 相对密度（水=1）：0.85 |
|  | 沸点（℃）：200～365 |
|  | 溶解性：不溶于水，与有机溶剂互溶。 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：可燃 |
|  | 闪点（℃）：≥60℃ |
|  | 引燃温度（℃）：（350～380） |
|  | 爆炸极限（%）：（0.6～6.5） |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，与明火易燃烧爆炸。 |
|  | 燃烧（分解）产物：CO、CO2、H2O |
|  | 禁忌物：强氧化物 |
| 毒 性 健 康 危 害 | 低毒物质。 |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 |
|  | 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制：密闭操作，全面通风，工作现场严禁火种。 |
|  | 身体防护：穿防静电工作服。 |
|  | 手防护：戴耐油手套。 |
| 泄 漏 处 置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |
| 储 运 | 存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速。且有接地装置，防止静电积聚。 |

## 3.2危险化学品及危险工艺辨识

1、剧毒化学品

根据《危险化学品目录（2015年版）》（2022年修订）的规定，该加油站涉及危险化学品：汽油、柴油，不涉及剧毒化学品。

2、高毒物品

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，该加油站不涉及高毒物品。

3、易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》的规定，该加油站不涉及易制毒化学品。

4、易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，该加油站不涉及易制爆危险化学品。

5、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》工信部【2020】第52号的规定，该加油站中不涉及监控化学品。

6、特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号的规定，该加油站涉及的汽油属于特别管控危险化学品。

7、重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管危险化学品名录》（2013年版）的规定，该加油站涉及的汽油属于重点监管的危险化学品。因此作业人员操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

8、危险化工工艺

根据《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版），该加油站不涉及危险工艺。

## 3.3 重大危险源辨识

### 3.3.1重大危险源辨识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，油罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn—每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。

### 3.3.2危险化学品重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本站的汽油（表1，第66项）、柴油（表2，易燃液体类别3，W5.4）被列入危险化学品重大危险源规定的物质种类，其中汽油临界量为200t，柴油临界量为5000t。单元划分分为生产单元和储存单元，其中加油区为生产单元，油罐区为储存单元。

存在量：（汽油密度取0.75g/ml，柴油密度取0.85g/ml）

- 加油区：加油站有汽油加油枪12把，柴油加油枪4把，加油机本身不储存油，仅加油枪及其管道内存有少量油，其加油枪为潜油泵枪，只有管道内少量的油品，总含量不足0.1t。假设站内所有加油枪同时对车辆加油作业，按每台汽车的油箱为60L计，12把汽油枪0.06×0.75×12=0.54t，4把柴油枪0.06×0.85×4=0.204t，实际经营活动中，加油区的油品在线量远远小于油品的临界量。因此，生产单元不涉及重大危险源。

（2）油罐区：本站汽油储罐储存最大量为75m3，折算质量单位约为56.25吨；柴油罐储存最大量为30m3，折算质量单位约为25.5吨。

辨识情况见下表。

表3.3-1储存单元单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 56.25 | 0.28125 | ＜1 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 25.5 | 0.0051 | ＜1 |
| 合计 |  | 0.28125+0.0051=0.28635＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

由上表可知，本站油罐区和加油区均未超过《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量，生产单元及储存单元不构成重大危险源。

## 3.4加油站主要危险因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、爆炸、电气事故以及中毒等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，该加油站存在以下四类危险、有害因素。

- 人的因素

1、心理、生理性危险、有害因素

该加油站中职工可能存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2、行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如作业人员脱离岗位等）。

由于加油站是一个开放的经营场所，来往车辆多，车辆带来的是流动的外来人员，常有不明白加油站安全要求的人员进入加油站，并有点火吸烟、在加油区打手机、摩托车进站不熄火、用塑料桶装汽油等行为出现，这些人员的行为性危险有害因素需要加油站工作人员的安全引导和及时的制止。因此，加油站的行为性危险、有害因素多表现在外来人员中。

二、物的因素

1、物理性危险和有害因素

（1）设备、设施缺陷

该加油站中存在储罐、泵等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、管道密封不良、运动件损坏等可能引发各类事故。

（2）电气危害

该加油站中使用电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）运动物危害

该加油站中的机泵在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（4）明火

包括检修动火，违章吸烟，及汽车排气管尾气带火等。

（5）标志缺陷

该加油站标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。

2、化学性危险、有害因素

汽油危险性类别：生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境-急性危害，类别2；危害水生环境-长期危害，类别2。

（1）易燃易爆性物质

该加油站中汽油和柴油均是化学品液体。汽油为易燃液体（类别2* ），其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油为易燃液体（类别3），遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

（2）有毒物质

汽油及柴油经口、鼻进入人体的呼吸系统，能使人体器官损害而产生急性或慢性中毒。当空气中油气含量为0.28%，人在该环境中经过12～14min便会有头晕感；如含量达到1.13%～2.22%，将会使人难以支持；含量更高时，则会使人立即晕倒，失去知觉，造成急性中毒。若皮肤经常与油品接触，则会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎或局部神经麻木等症状；油品进入口腔、眼睛时，会使黏膜枯萎，有时还会引起局部充血。

三、环境因素

该加油站作业环境不良主要包括高温高湿环境、雷雨天气、夜间作业采光照明不良、作业场所地面不平整及台风等自然灾害。

该加油站中其他危险、有害因素主要表现为周边环境、公用辅助设施的保证等。

四、管理因素

该加油站管理缺陷主要为安全操作规程、安全教育培训、职业健康管理不完善，包括安全教育培训、职业健康体检及其档案管理等不完善。

## 3.5经营过程中的危险辨识

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，对该加油站存在危险因素归纳汇总。各单元危险性具体分析见预先危险性分析。

### 3.5.1火灾、爆炸危险因素

汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低、又属挥发性物质。柴油为易燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏：

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）卸油、加油过程中的油气挥发；

（8）车辆碰撞事故、加油车辆带枪启动、卸油车辆滑行等导致油品泄漏。

2、点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。

（5）防雷系统失效，出现雷电火花。

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

### 3.5.2电气伤害

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

### 3.5.3车辆伤害

车辆伤害指加油站内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，站内加油、卸油汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

### 3.5.4中毒和窒息

汽油是一种有机溶剂，对神经系统具有较高的亲和力和毒害作用，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒。汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、植物神经功能紊乱等。溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触致接触性皮炎或灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

（1）项目经营储存的油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

（2）人员进入受限空间作业，如进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

### 3.5.5高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该加油站存在高2m及以上的操作巡检作业，如罩棚检维修作业、站房装修改造作业等，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

（1）没有按要求使用安全带。

（2）高处作业时安全防护设施损坏。

（3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

（4）工作责任心不强，主观判断失误。

（5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

（6）高处作业安全管理不到位。

（7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

## 3.6环境、自然危害因素分析

1、地震

地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，该加油站所在区域地震烈度为Ⅵ度，地震的威胁较小。

2、雷击

该加油站位于雷击多发区，项目建成后，建（构）筑物容易遭受雷击，造成建（构）筑物、设备等的的损坏。

3、暴雨、洪水

突然的大规模降水可能导致排水不畅，油罐固定不牢暴雨可能造成浮罐，拉断管线。

4、高气温

所在区域极端最高气温为41℃。高气温可能导致人员中暑。

5、 低气温

所在区域极端最低气温-10.4℃。低气温和潮湿空气可能造成屋顶结冰压塌建筑，造成事故；同时，地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等。

## 3.7有害因素分析

### 3.7.1有害物质

经营、储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

### 3.7.2噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

## 3.8危险和有害因素分析总结

通过上述危险、有害因素的分析以及案例分析，项目的主要危险和有害因素列表见表3.8-1。

表3.8-1  主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 油罐区、加油区、卸油区、配电间 |
| 2 | 电气伤害 | 人员伤亡 | 配电间、电气设备 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油站场内 |
| 4 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 油罐区、加油区、卸油区 |
| 5 | 高处坠落 | 人员伤亡或设备损坏 | 罩棚、站房 |
| 6 | 环境、自然因素 | 人员伤亡、财产损失 | 经营作业场所 |

## 3.9爆炸危险区域划分

本项目采用油气回收系统，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021附录C，其爆炸危险区域划分见表3.9-1：

表3.9-1  爆炸危险区域划分图

| 区域名称 | 图例 | 危险区域范围 |
| --- | --- | --- |
| 汽油设施 | - | 汽油设施爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为1区。 |
| 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分 |  | 1、罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。 2、人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为0.75m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管管口为中心、半径为2m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 4、当地上密闭卸油口设在箱体内时，箱体内部的空间应划分为1区，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间应划分为2区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为1区，坑口外1.5m范围内的空间应划分为2区。 |
| 汽油油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分 |  | 1、油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。 2、以罐车通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、以罐车通气口为中心、半径为3m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油加油机爆炸危险区域划分 |  | 1、加油机下箱体内部空间应划分为1区。 2、以加油机中心线为中心线、以半径为3m的地面区域为底面和以加油机箱体顶部以上0.15m、半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。 |

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的相关规定，该加油站爆炸危险区域的电气防爆等级不低于ⅡAT3。

## 3.10 典型事故案例

案例1：

2008年9月8日，某石油公司下属的一加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商某建设工程公司的施工人员，擅自用自带泵将埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，现场施工人员当即受伤，送医院经抢救无效死亡。

分析事故原因，施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

案例2：

1999年5月19日，一辆客货车到加油站加油，当加油员给该车油箱加满后，车主为凑足100元的油款，要求将剩余的70号汽油用加油枪直接注入容量25kg的塑料桶内，塑料桶就在客货车旁边。当油品注到塑料桶2/3时，由于产生静电，“砰”的一声，燃起大火，大火将塑料桶烧毁，满地的火源，又把客货车燃着，此时一位加油员拨打110报警。同时，另一位加油员开始操纵35kg干粉灭火机灭火，但由于对灭火机性能掌握不熟练，未能灭火。当客货车被全部烧着后又把5m高的雨蓬引燃，39.6m2铝塑封檐板，5.6m2的雨棚镀锌钢柱板、两台电脑加油机、雨蓬内射灯和部分线路、12m2铝合金开票收款厅、1台35kg干粉灭火机全部烧毁，直接经济损失达2309万元。

事后分析着火原因，一是违反安全管理制度，用加油枪直接向塑料桶容器内灌装汽油，静电引起爆燃。二是岗位职工不会使用干粉灭火机，延误了扑灭初起火灾的最佳时间。三是安全管理不严，管理不到位，职工安全意识淡薄，安全生产责任制和安全操作规程不落实。

# 4 评价单元的确定及评价方法选择

## 4.1 评价单元的确定

以装置功能为主划分评价单元。

根据评价单元划分的原则，结合该加油站装置自身的工艺特点，按照各工序的不同危险性，总体上划分为以下6个单元，见表4.1-1。

表4.1-1  评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 |  | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址及外部距离 |  | 站内设施与周边环境安全距离 | 安全检查表 |
| 2 | 平面布置 |  | 站内平面布置、设施之间的安全距离 | 安全检查表 |
| 3 | 工艺设施 |  | 油罐、加油机、工艺管道、液位报警、防渗措施等 | 危险度评价 作业条件危险性评价 安全检查表 |
| 4 | 公用工程、辅助设施 | 消防、给排水 | 灭火器材、给排水系统 | 安全检查表 |
|  |  | 电气、紧急切断 | 供配电、防雷防静电、紧急切断系统 | 安全检查表 |
| 5 | 采暖通风、建（构）筑物 |  | 采暖通风、建（构）筑物、绿化 | 安全检查表 |
| 6 | 安全管理单元 |  | 法律法规符合性、安全管理组织机构、安全管理责任制、安全管理制度及操作规程、应急救援预案 | 安全检查表 |

## 4.2 评价方法简介

### 4.2.1作业条件危险性评价法

#### 4.2.1.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

#### 4.2.1.2评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

#### 4.2.1.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.2.1-1。

表4.2.1-1 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.2.1-2。

表4.2.1-2 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.2.1-3。

表4.2.1-3发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

#### 4.2.1.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在20-70之间，为一般危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.2.1-4。

表4.2.1-4 危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

### 4.2.2危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4.2.2-1。

表4.2.2-1 危险度评价取值表

| 分值项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m³以上 液体100 m³以上 | 气体500~1000 m³ 液体50~100 m³ | 气体100~500 m³ 液体10~50 m³ | 气体＜100 m³ 液体＜10 m³ |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4.2.2-2。

表4.2.2-2 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

### 4.2.3安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。

当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见表4.2.3-1。

表4.2.3-1 设备、设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

该加油站采用的定性安全检查表是列出检查要点逐项检查，检查结果以“是”、“否”表示，检查结果不能量化.

# 5 危险性分析评价

## 5.1 作业条件危险性评价法（LEC）

### 5.1.1评价单元

根据该加油站经营过程的分析，确定评价单元为：油罐区接卸油品作业、加油区加油作业、配电间作业、检维修作业等单元。

### 5.1.2作业条件危险性评价法的计算结果

以加油作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表5.1-1。

1）事故发生的可能性L：在加油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每天作业，故取E＝6；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员伤害或较小的财产损失。故取C＝7；

D＝L×E×C＝1×6×7＝42。

属“一般危险”范围。

表5.1-1  各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 油罐区 接卸油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 稍有危险 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
| 3 | 配电作业 | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 4 | 检维修作业 | 火灾爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
| 5 | 车辆充电作业 | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |

由表5.1-1的评价结果可以看出，该加油站的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”或“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

因此，项目的运行应重点加强对加油作业和卸油至储罐中的危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线和储存危险物质容器的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；第三是要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质，第四是加强对前来加油的车辆和人员的管理、严禁烟火、严禁打手机等，保证安全作业。

## 5.2 危险度评价

本评价单元分为油罐区。

油罐区主要危险物质为汽油、柴油。

- 汽油储罐

汽油属甲B类易燃液体，故物质取5分；

油罐区汽油单罐最大储量为30m3，故容量取2分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分。

油罐区汽油储罐得分为9分，为Ⅲ级，属低度危险。

- 柴油罐

柴油属丙A类易燃液体，故物质取2分；

油罐区柴油单罐最大储量为30m3，故容量取2分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分。

油罐区柴油罐取值为6分，为Ⅲ级，属低度危险。

油储罐区的危险度取值见表5.2-1所示。

表5.2-1储罐区单元危险度取值表

| 序号 | 项目 | 情况描述 | 危险度取值分数 | 情况描述 | 危险度取值分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质 | 汽油属甲B类易燃液体 | 5 | 柴油属丙A类易燃液体 | 2 |  |
| 2 | 容量 | 液体30m3 | 2 | 液体30m3 | 2 |  |
| 3 | 温度 | 常温储存 | 0 | 常温储存 | 0 |  |
| 4 | 压力 | 常压储存 | 0 | 常压储存 | 0 |  |
| 5 | 操作 | 有一定危险的操作 | 2 | 有一定危险的操作 | 2 |  |
| 6 | 总计 |  | 9 |  | 6 |  |
| 7 | 危险程度 |  | 低度危险 |  | 低度危险 |  |

综上所述，油罐区危险度综合取值为9分，为Ⅲ级，属低度危险。由于加油站设紧急切断系统，采用埋地油罐、密封操作、液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

# 6 符合性评价

## 6.1 站址选择及外部距离

该加油站项目地处江西省南昌市安义县东阳镇南安公路与105国道交叉口。站区东面为东阳公路服务区、服务区卫生间和服务区充电桩，南面为105国道，西面为105国道和架空电力线，北面为架空电力线。现场检查时站区内无架空电力线穿越。

站区周边50米范围内无重要建构筑物。

本报告检查依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021进行。

项目选址检查情况见表6.1-1。

表6.1-1 站址（周边环境）检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 4.0.1 | 符合相关规划、环境保护和防火安全的要求，与南外环高速相连，交通便利。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | 4.0.2 | 该站为三级加油站 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 不在城市干道交叉路口附近 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。 | 4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的作业区， | 符合要求 |
| 5 | 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站的用地范围。 | 4.0.13 | 不存在可燃介质管道穿越加油站用地范围 | 符合要求 |

表6.1-2 汽油（柴油）设备与站外建（构）筑物的安全间距评价表

| 站外建（构）筑物 |  | 站内汽油（柴油）工艺设备 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 埋地油罐 |  |  |
|  |  | 三级站 |  |  |
|  |  | 卸油和加油油气回收系统☑ |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 35（25） | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 12.5（10） | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 11（6） | \ | \ |
|  | 二类保护物 | 8.5（6） | 67.6（72.8） | \ |
|  | 三类保护物 | 7（6） | 59（65） | 合格 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 12.5（9） | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 10.5（9） | \ | \ |
| 室外变配电站 |  | 12.5（12.5） | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5（15） | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5（3） | 34.2（34.2） | 合格 |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5（3） | 26（28） | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 5（3） | \ | \ |
| 架空通信线路 |  | 5（5） | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5（6.5） | \ | \ |
|  | 有绝缘层 | 5（5） | 20（22） | 合格 |
|  | 有绝缘层 | 5（5） | 50（54） | 合格 |
| 站外建（构）筑物 |  | 油罐汽油（柴油）通气管管口 | 检查情况 | 结论 |
|  |  | 三级站 |  |  |
|  |  | 卸油和加油油气回收系统☑ |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 35（25） | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 12.5（10） | \ | \ |
| 民用建筑物 保护类别 | 一类保护物 | 11（6） | \ | \ |
|  | 二类保护物 | 8.5（6） | 82（94） | 合格 |
|  | 三类保护物 | 7（6） | 60（73） | 合格 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 12.5（9） | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 10.5（9） | \ | \ |
| 室外变配电站 |  | 12.5（12.5） | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5（15） | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5（3） | 43（42） | 合格 |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5（3） | 33（23） | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 5（3） | \ | \ |
| 架空通信线路 |  | 5（5） | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5（6.5） | \ | \ |
|  | 有绝缘层 | 5（5） | 28（16） | 合格 |
|  | 有绝缘层 | 5（5） | 44（48） | 合格 |
| 站外建（构）筑物 |  | 汽油（柴油）加油机 | 检查情况 | 结论 |
|  |  | 三级站 |  |  |
|  |  | 卸油和加油油气回收系统☑ |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 35（25） | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 12.5（10） | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 11（6） | \ | \ |
|  | 二类保护物 | 8.5（6） | 70（80） | 合格 |
|  | 三类保护物 | 7（6） | 45（57） | 合格 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 12.5（9） | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 10.5（9） | \ | \ |
| 室外变配电站 |  | 12.5（12.5） | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5（15） | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5（3） | 26（40） | 合格 |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5（3） | 23.5（23.5） | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 5（3） | \ | \ |
| 架空通信线路 |  | 5（5） | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5（6.5） | \ | \ |
|  | 有绝缘层 | 5（5） | 17.9（17.9） | 合格 |
|  | 有绝缘层 | 5（5） | 40（44） | 合格 |

备注：1、表中括号内数字为柴油设备与站外建构筑物的安全间距。站内汽油工艺设备是指设置有卸油和加油油气回收系统的工艺设备。

由站址（周边环境）检查表检查结果可以看出，该加油站建站时项目选址已考虑与周边环境的安全距离，本次改造项目中涉及的工艺设备与周边环境的距离符合有关标准的安全间距规定。

## 6.2 加油站站内平面布置符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，对项目总平面布置进行符合性评价，见表6.2-1、6.2-2。

表6.2-1 总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 5.0.1 | 出、入口分开设置。 | 合格 |
| 2 | 站区内停车场和道路应符合下列规定：1站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小事5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。2站内的道路转弯胖径应按行驶车型确定，且不宜小3站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 5.0.2 | 站内道路宽度不小于6m，转弯半径大于9m；站内采用混凝土路面。 | 合格 |
| 3 | 加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 5.0.5 | 站内不存在“明火地点”或“散发火花地点”。 | 合格 |
| 4 | 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 配电间位于爆炸危险区域外。 | 合格 |
| 5 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | 5.0.9 | 站房未布置在爆炸危险区域内。 | 合格 |
| 6 | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 爆炸危险区域不超出站区围墙和可用地界线。 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4~表4.0.8的相关规定。 | 5.0.12 | 站区东面设有2.2m高实体围墙。加油站内设施与周边建构筑物防火间距满足要求。 | 合格 |
| 8 | 加油站内设施之间的防火间距，不应小于表5.0.13-1的规定。 | 5.0.13 | 见本报告表6.2-2。 | 合格 |
| 9 | 加油站内爆炸危险区域的等级和范围划分，应符合本规范附录C的规定。 | 5.0.16 | 爆炸危险区域内按要求划分。 | 合格 |

由上表可知，该加油站的进出道路、设施布置等总平面布置符合标准规范的要求。

站内设施之间的防火间距见表6.2-2。

表6.2-2 站内设施之间的防火距离（m）

| 设施名称 | 相邻设施 | 方位 | 距离（m） |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实测距离 | 标准距离 |  |
| 汽油埋地油罐 | 汽油埋地油罐 | 南-北 | 1 | 0.5 | 合格 |
|  | 汽油埋地油罐 | 东-西 | 1.9 | 0.5 | 合格 |
|  | 柴油埋地油罐 | 南-北 | 1 | 0.5 | 合格 |
|  | 柴油埋地油罐 | 东-西 | 1.9 | 0.5 | 合格 |
|  | 站房 | 东 | 25.4 | 4 | 合格 |
|  | 自动洗车机 | 北 | 34 | 8.5 | 合格 |
|  | 充电桩 | 东北 | 24.8 | 7 | 合格 |
|  | 箱式变压器 | 北 | 46 | 10.5 | 合格 |
| 柴油埋地油罐 | 站房 | 东 | 29 | 3 | 合格 |
|  | 自动洗车机 | 北 | 38.7 | 6 | 合格 |
|  | 充电桩 | 东北 | 31.4 | 6 | 合格 |
|  | 箱式变压器 | 北 | 51 | 9 | 合格 |
| 汽油通气管口 | 油品卸车点 | 东南 | 38.5 | 3 | 合格 |
|  | 站房 | 东 | 26 | 4 | 合格 |
|  | 自动洗车机 | 北 | 30.3 | 7 | 合格 |
|  | 充电桩 | 东北 | 21.1 | 6 | 合格 |
|  | 箱式变压器 | 北 | 42 | 10.5 | 合格 |
| 柴油通气管口 | 油品卸车点 | 东 | 49 | 2 | 合格 |
|  | 站房 | 东 | 39 | 3.5 | 合格 |
|  | 自动洗车机 | 北 | 33.4 | 6 | 合格 |
|  | 充电桩 | 东北 | 31.5 | 6 | 合格 |
|  | 箱式变压器 | 北 | 48 | 9 | 合格 |
| 汽油加油机 | 站房 | 东 | 12.5 | 5 | 合格 |
|  | 自动洗车机 | 西北 | 31 | 7 | 合格 |
|  | 充电桩 | 北 | 16 | 7 | 合格 |
|  | 箱式变压器 | 东南 | 39 | 10.5 | 合格 |
| 柴油加油机 | 站房 | 东 | 24 | 4 | 合格 |
|  | 自动洗车机 | 北 | 27 | 6 | 合格 |
|  | 充电桩 | 东北 | 21.4 | 6 | 合格 |
|  | 箱式变压器 | 东南 | 42 | 9 | 合格 |
| 油品卸车点 | 汽油通气管口 | 东 | 38.5 | 3 | 合格 |
|  | 柴油通气管口 | 东 | 49 | 2 | 合格 |
|  | 站房 | 北 | 7.9 | 5 | 合格 |
|  | 自动洗车机 | 西北 | ＞40 | 4.5 | 合格 |
|  | 充电桩 | 北 | ＞40 | 4.5 | 合格 |
|  | 箱式变压器 | 西北 | ＞40 | 4.5 | 合格 |
| 注：1、本表“标准间距”依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中“表5.0.13-1、5.0.10、5.0.8和“附录C”的数据及最新发布的《电动汽车充电站设计标准》（GB/T50966-2024）中11.1.1的数据。 |  |  |  |  |  |

由上表可知，该项目改造中涉及的加油机、柴油通气管、自动洗车机与站内设施之间的间距符合标准规范的要求。

站内新建的LNG撬装加气装置（不在本次评价范围内）包含60m3/地上LNG卧式储罐1台，潜液泵2台，300Nm3/h卸车增压气化器1台，150Nm3/h低压EAG加热器1台，2台单枪LNG加气机。与加油工艺设备的间距均大于12m，满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规定的安全间距要求。

## 6.3 加油站工艺装置符合性评价

表6.3-1 加油站加油工艺及设施符合性评价

| 油罐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
|  | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。6.1.1 | 室外埋地 | 合格 |
|  | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。6.1.2 | 卧式油罐 | 合格 |
|  | 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。6.1.3 | 该站使用SF双层罐，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 | 合格 |
|  | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《铜制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆简形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定：（1）钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表6.1.4的规定。（2）钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。6.1.4 | 选用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。 | 合格 |
|  | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。6.1.5 | 选用的SF双层油罐符合现行行业标准 | 合格 |
|  | 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T51344的有关规定。6.1.6 | 不涉及 | / |
|  | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。6.1.9 | SF双层罐，有贯通间隙 | 合格 |
|  | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并符合相关规定。6.1.8 | 已设置渗漏检测立管。 | 合格 |
|  | 油罐应采用钢制人孔盖。6.1.11 | 采用钢制人孔盖 | 合格 |
|  | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。6.1.12 | 设在车行道下面，罐顶低于路面不小于0.9m。 | 合格 |
|  | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。6.1.13 | 设置防浮抱带 | 合格 |
|  | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。6.1.14 | 采用专用密闭井盖和井座 | 合格 |
|  | 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于观察的地点。6.1.15 | 设有高液位报警功能的液位监测系统 | 合格 |
|  | 设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。6.1.16 | 双层油罐，设有高液位报警功能的液位监测系统 | 合格 |
|  | 与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。6.1.17 | 站内的油罐采用带测漏检测功能的SF双层油罐 | 合格 |
| 加油机 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油机不得设置在室内。6.2.1 | 室外 | 合格 |
| 2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。6.2.2 | 汽油加油枪的流量5～50L/min | 合格 |
| 3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。6.2.3 | 加油机上设置安全拉断阀 | 合格 |
| 4 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。6.2.4 | 加油机底下设有剪切阀 | 合格 |
| 5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。6.2.5 | 有文字标识 | 合格 |
| 工艺管道系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统6.3.1 | 密闭卸油方式，有汽油卸油油气回收系统 | 合格 |
| 2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。6.3.2 | 卸油口设置标识 | 合格 |
| 3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。6.3.3 | 卸油口有快速接头和密封盖 | 合格 |
| 4 | 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm。 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。6.3.4 | 有卸油油气回收主管、自闭式快速接头等。 | 合格 |
| 5 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。6.3.5 | 采用潜油泵一泵供多枪的加油工艺。 | 合格 |
| 6 | 加油站应采用加油油气回收系统。6.3.6 | 设有加油油气回收系统 | 合格 |
| 7 | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统。 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2。 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。6.3.7 | 汽油加油机和油罐之间设置油气回收管道，公称直径50mm。 | 合格 |
| 8 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质。 2 接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上。 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm 处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6 油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。6.3.8 | 该站的接合管为金属材质，且人孔盖可拆装。 | 合格 |
| 9 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。6.3.9 | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置并集中布置。通气管管口高出罩棚2m，设阻火器。 | 合格 |
| 10 | 通气管的公称直径不应小于50mm。6.3.10 | 通气管为50mm | 合格 |
| 11 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。6.3.11 | 设置呼吸阀。 | 合格 |
| 12 | 加油站工艺管道的选用应符合下列规定： 1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管。 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道。 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω。 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV。 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。6.3.12 | 该站的钢管的公称壁厚不小于4mm | 合格 |
| 13 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。6.3.13 | 该站的连通软管采用了导静电耐油软管。 | 合格 |
| 14 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。6.3.13 | 该站的管沟充沙填实。 | 合格 |
| 15 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。6.3.15 | 该站的卸油管道坡度不小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不小于1% | 合格 |
| 17 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。6.3.17 | 埋地工艺管道的埋设深度不小于0.4m。 | 合格 |
| 18 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。6.3.18 | 该站的工艺管道未穿过无直接关系的建筑物。 | 合格 |
| 19 | 不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本规范第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定： 1 管道内油品的流速应小于2.8m/s。 2 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。6.3.19 | 不涉及 | / |
| 20 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。6.3.20 | 不涉及 | / |
| 防渗措施 |  |  |  |
| 1 | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1采用双层油罐； 2单层油罐设置防渗罐池。6.5.1 | 该站的油罐为SF双层油罐 | 合格 |
| 2 | 防渗罐池的设计应符合下列规定： 1 防渗罐池应采用防渗钢筋混泥土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。 2 防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 3 防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 4 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 5 防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。 6 防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄露油品渗入池内的措施。6.5.2 | 不涉及 | / |
| 3 | 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2 检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，除设置在车道下的油罐外，检测立管的上部管口应高出罐区设计地面200mm。 3 检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4 检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石。 5 检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。6.5.3 | 不涉及 | / |
| 4 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。6.5.4 | 该站采取了防渗措施。 | 合格 |
| 5 | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本规范第6.3节的有关规定。 2 采用双层非金属管道时，外层管道应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 4 双层管道系统的内层管道与外层管道之间的缝隙应贯通。 5 双层管道系统的最低点应设检漏点。 6 双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能再检漏点处被发现。 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线检测系统。6.5.5 | 本站加油管采用导静电双层热塑性塑料。 | 合格 |
| 6 | 双层油罐、防渗漏池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。6.5.6 | 该站采取了防渗漏检测仪和高液位报警仪。 | 合格 |

由上表可知，该项目改造中涉及的工艺管线的布置符合标准规范的要求。该加油站工艺系统依托原有双层油罐渗漏检测报警系统和双层油罐液位检测报警系统，满足规范要求。

## 6.4 加油站消防设施及给排水符合性评价

表6.4-1 加油站消防设施及给排水符合性检查表

| 灭火器材配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 每2台加油机应设置不少于2具5㎏手提式干粉灭火器或1具5kg手提干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台配置。12.1.1（2） | 干粉灭火器5kg共14只。 | 合格 |
| 2 | 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。12.1.1（4） | 35㎏推车式干粉灭火器2个。 | 合格 |
| 3 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。10.1.1（6） | 灭火毯5块，沙子2m³。 | 合格 |
| 给排水系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。12.3.2（1） | 站内雨水经排水沟隔油池处理外排 | 合格 |
| 2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。12.3.2（2） | 加油站设置水封井。 | 合格 |
| 3 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。12.3.2（3） | 集中处理 | 合格 |
| 4 | 排出站外的污水应符合国家现行有有关污水排放标准的规定。12.3.2（4） | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 加油站不应采用暗沟排水。12.3.2（5） | 未采用暗沟 | 合格 |
| 6 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄露事故时可能流经的部位。12.3.3 | 排水井、雨水口和化粪池设在作业区外。 | 合格 |

由上表可知，该项目依托的原有给排水系统、消防满足规范的要求。

## 6.5 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价

表6.5-1 加油站电气、报警和紧急切断系统检查表

| 供配电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。13.1.1 | 设置UPS电源 | 合格 |
| 2 | 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。13.1.2 | 采用380/220V电压 | 合格 |
| 3 | 加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处，均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。13.1.3 | 有应急照明 | 合格 |
| 5 | 加油站的电力线路宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。13.1.5 | 该站的电力线路采用电缆穿管埋地敷设 | 合格 |
| 6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。13.1.6 | 该站的电力线路采用电缆穿管埋地敷设 | 合格 |
| 7 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。13.1.7 | 该站的加油机采用防爆加油机，其他电力设备符合要求 | 合格 |
| 8 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。13.1.8 | 非爆炸危险区域为防护型 | 合格 |
| 防雷、防静电 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。（13.2.1）。 | 采用SF储罐 | / |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。13.2.2 | 防雷接地、防静电接地、保护接地及信息系统的接地等，采用共用接地装置。 | 合格 |
| 3 | 当LPG储罐的阴极防腐合下列规定时，可不另设防雷和防静电接地装置： （1）LPG储罐采用牺牲相极法进行阴极防护时，牺牲阳极的接地电阻不应大于10g，阳极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2； （2）LPG储罐采用强制电流法进行阴极防护时，接地电极应采用锌棒或镁锌复合棒，其接地电阻不应大于10Ω，接地电极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2。13.2.3 | 不涉及 | / |
| 4 | 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。13.2.4 | 有连接并接地 | 合格 |
| 5 | 汽车加油加气加氢站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。13.2.5 | 该站的放散管接入共用接地装置，不单独做防雷接地。 | 合格 |
| 6 | 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm。 3 金属板应无绝缘被覆盖。13.2.6 | 该站的站房和罩棚采用接闪带（网）保护，金属屋面满足相关规定。 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。13.2.7 | 加油站的信息系统采用导线穿钢管配线。 | 合格 |
| 8 | 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。13.2.8 | 加油站信息系统装有电压保护器。 | 合格 |
| 9 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。13.2.9 | 已安装过电压（电涌）保护器。 | 合格 |
| 10 | 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道、CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。13.2.10 | 该站的油品管道设防静电和防感应雷的联合接地装置。 | 合格 |
| 11 | 加油加气加氢站的汽油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。13.2.11 | 该站安装了静电夹。 | 合格 |
| 12 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。13.2.12 | 该站工艺管道上的法兰、胶管等连接处应用金属线跨接。 | 合格 |
| 13 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。11.2.13 | 可靠接地 | 合格 |
| 14 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。13.2.14 | 采用导静电热塑性塑料管道并有内村接地 | 合格 |
| 15 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。13.2.15 | 符合要求 | 合格 |
| 16 | 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。13.2.16 | 未设置在爆炸危险区 | 合格 |
| 紧急切断系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。13.5.1 | 设置紧急切断系统 | 符合 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1、在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2、在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。13.5.2 | 在收银处及站房外墙，容易接近且较为安全的位置 | 合格 |
| 3 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。13.5.3 | 配电箱上设有手动切断 | 合格 |
| 4 | 紧急切断系统应只能手动复位。13.5.4 | 手动复位 | 合格 |

由上表可知，1、该改造项目依托原有供配电、视频监控等设施符合标准规范的要求。2、该项目的防雷接地措施和接地电阻值符合规范要求。

## 6.6 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

表6.6-1加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性检查表

| 采暖通风 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站采暖宜利用城市、小区或领近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。14.1.2 | 不涉及 | / |
| 2 | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列规定： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2 采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。14.1.3 | 不涉及 | / |
| 3 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm² /m²（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。14.1.4 | 爆炸危险区域内无房间 | 合格 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。14.1.5 | 不涉及 | / |
| 建（构）筑物 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。14.2.1 | 站房耐火等级为二级，罩棚钢结构 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造. 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。 3 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m。 4.罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行。 4 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。 5 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。 6.罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011的有关规定执行。 7. 设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式 8. 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。14.2.2 | 罩棚为型钢结构，罩棚的净空高度8.7m | 合格 |
| 3 | 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m ~0.2m。 2 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m。 3 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 4 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小0.5m，并应设置牢固。14.2.3 | 加油岛高出停车场的地坪0.2m，加油岛两端设有防撞栏 | 合格 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站内的艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。14.2.7 | 未布置在封闭房间的工艺设备 | 合格 |
| 5 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。14.2.9 | 该站房设置值班、配电间、营业厅等。无明火设备 | 合格 |
| 6 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300㎡，且该站房内不得有明火设备。14.2.10 | 无明火设备 | 合格 |
| 7 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，其消防设计应符合现行国家际准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。14.2.11 | 消防验收符合要求，有消防验收意见书。 | 合格 |
| 8 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3h的实体墙。14.2.12 | 分开设置 | 合格 |
| 9 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2 站房应单独开设通向汽车加油加气加氢站的出入口。 3 民用建筑物不得有直接通向汽车加油加气加氢站的出入口。14.2.13 | 不涉及 | / |
| 10 | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h 的实体墙。14.2.14 | 不涉及 | / |
| 11 | 加油站、LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。14.2.15 | 未建在地下和半地下室 | 合格 |
| 12 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。12.2.16 | 埋地油罐设有防渗漏措施 | 合格 |
| 绿化 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。14.3.1 | 作业区内无油性植物 | 合格 |

由上表可知，该加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合要求。

## 6.7 法律法规符合性评价

表6.7-1 法律法规符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 加油站设计单位资质 | 有 | 合格 |
| 2※ | 加油站施工单位资质 | 有 | 合格 |
| 3※ | 加油站监理单位资质 | 有 | 合格 |
| 4※ | 加油站营业执照 | 有 | 合格 |
| 5※ | 加油站规划布点确认 | 有 | 合格 |
| 6※ | 用地证明 | 有 | 合格 |
| 7※ | 加油站防雷检测报告 | 有 | 合格 |
| 8※ | 消防验收意见书 | 有 | 合格 |

## 6.8 安全管理制度

表6.8-1 安全管理制度符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括： |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 2、加油员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 3、计量、质量员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 4、安全员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练） | 有 | 合格 |
| 2※ | 有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度。 | 有 | 合格 |
| 3※ | 有各岗位操作规程，其中包括： |  |  |
|  | （一）卸油操作规程： |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线（接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近），15分钟后计量。 | 是 | 合格 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 | 是 | 合格 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，可机和卸油工均不得离开作业现场。 | 是 | 合格 |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 是 | 合格 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后（约5分钟）再起动。 | 是 | 合格 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 是 | 合格 |
|  | （二）加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 是 | 合格 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 是 | 合格 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 是 | 合格 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 是 | 合格 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 | 是 | 合格 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 是 | 合格 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 是 | 合格 |
| 4 | 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | 有 | 合格 |
| 5 | 有完善的事故应急救援预案，并要有演练记录。 | 有 | 合格 |
| 6 | 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机、BP机，严禁摄相拍照。 | 站区内设置严禁烟火的标识，易燃、易爆区域，严禁使用手机 | 合格 |
| 7 | 安全管理制度加油站应建立下列安全管理制度：a.全员安全生产责任制b.危险化学品购销管理制度c.危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）d.安全投入保障制度e.安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度f.隐患排查治理制度g.安全风险管理制度h.应急管理制度i.事故管理制度j.职业卫生管理制度k.其它必要的作业安全制度。 | 已建立安全管理制度 | 合格 |
| 8 | 事故应急救援预案及演练加油站必须建立事故应急救援预案，预案应包括如下内容：a.基本情况b.危险目标及其危险特性、对周围的影响c.危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布d.应急救援组织机构、组成人员和职责划分e.报警、通讯联络方式f.事故发生后应采取的处理措施g.人员紧急疏散、撤离h.危险区的隔离i.检测、抢险、救援及控制措施j.受伤人员现场救护、救治与医院救治k.现场保护与现场洗消l.应急救援保障m.预案分级响应条件n.事故应急救援终止程序o.应急培训计划p.演练计划q.附件 | 已制定应急救援预案 | 合格 |
| 9 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 有设置明显的安全警示标志 | 合格 |

## 6.9 安全管理组织

表6.9-1 安全管理组织符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职安全人员。 | 有 | 合格 |
| 2、从业人员状况 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 | 已取证 | 合格 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 | 正式运营前对员工进行培训，有培训记录 | 合格 |

## 6.10应急救援

根据《生产安全事故应急条例》（国务院令【2019】第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，2019年7月11日应急管理部令第2号令修正）对本加油站应急救援预案编制及应急救援体系建设情况进行检查，检查结果见下表。

表6.10-1 应急救援符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第五条 | 主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 | 符合 |
| 2 | 应急预案的编制应当符合下列基本要求： （一）有关法律、法规、规章和标准的规定； （二）本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况； （三）本地区、本部门、本单位的危险性分析情况； （四）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施； （五）有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应； （六）有明确的应急保障措施，满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要； （七）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确； （八）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第八条 | 符合上述基本要求。 | 符合 |
| 3 | 编制应急预案应当成立编制工作小组，由本单位有关负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及有现场处置经验的人员参加。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第九条 | 有编制工作小组。 | 符合 |
| 4 | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 | 结合本加油站情况，制有应急预案。 | 符合 |
| 5 | 生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。 综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十三条 | 制定有综合预案。 | 符合 |
| 6 | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十六条 | 包括上述内容，确保准确有效。 | 符合 |
| 7 | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条 | 有应急处置卡。 | 符合 |
| 8 | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条 | 已进行应急预案备案。 | 符合 |
| 9 | 生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条 | 由主要负责人签署，并按要求发布。 | 符合 |
| 10 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 | 应急预案已进行备案 | 符合 |
| 11 | 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条 | 制定有应急培训制度和计划，并定期执行。 | 符合 |
| 12 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 | 制定有定期演练计划，并按计划执行。 | 符合 |
| 13 | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十四条 | 制定有应急预案演练评估制度，并按制度执行。 | 符合 |
| 14 | 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条 | 制定有应急预案演练评估制度，并按制度执行。 | 符合 |
| 15 | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 | 成立应急救援小组，配备有兼职应急救援队伍、应急物资和装备。 | 符合 |
| 16 | 生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十九条 | 按规定执行。 | 符合 |
| 17 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 | 《生产安全事故应急条例》第十条 | 有兼职应急救援队伍。 | 符合 |
| 18 | 应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。 应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。 应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。 | 《生产安全事故应急条例》第十一条 | 应急救援人员经培训，具备有必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。 | 符合 |
| 19 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《生产安全事故应急条例》第十三条 | 配有相应的应急救援器材，并定期维护、保养，保证正常运转。 | 符合 |
| 20 | 下列单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员： （一）县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门； （二）危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位； （三）应急救援队伍。 | 《生产安全事故应急条例》第十四条 | 配有有应急值班人员。 | 符合 |
| 21 | 生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 《生产安全事故应急条例》第十五条 | 定期进行应急教育和培训。 | 符合 |

## 6.11重大生产安全事故隐患检查

为准确判定、及时整改该加油站的重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）的要求，对该加油站进行重大生产安全事故隐患检查如下：

6.11-1重大生产安全事故隐患检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人、安全生产管理员均取证 | 合格 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员持证作业 | 合格 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 不涉及“两重点一重大” | / |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及危险化工工艺 | / |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不涉及重大危险源 | / |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及全压力式液化烃储罐 | / |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | / |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 无光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越加油站 | 合格 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 无架空电力线路穿越加油站 | 合格 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 不涉及在役化工装置 | / |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 合格 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 爆炸危险场所按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 合格 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 控制室满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 合格 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 不涉及化工生产装置 | / |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 不涉及安全阀、爆破片 | / |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立全员安全生产责任制、制定生产安全事故隐患排除治理制度 | 合格 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 制定操作规程 | 合格 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度 | 合格 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及危险化学品生产工艺 | / |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 按国家标准分区分类储存柴油、汽油 | 合格 |

## 6.12 安全设施设计的采纳情况

对照《江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站工艺改造及分布式光伏项目安全设施设计》（2025.06），项目安全设施设计采纳情况见下表。

表6.12-1 安全设施设计主要安全设施采纳情况一览表

| 序号 | 安全设施设计中提出的安全对策措施 | 现场情况 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 工艺系统 |  |  |
|  | 4.1.1 工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施 |  |  |
|  | （1）加油站内的工艺管道埋地敷设，不穿过或跨越站房等与其无直接关系的建构筑物；当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，采取防护措施。用中性沙子或细土填满、填实。 | 工艺管道埋地敷设 | 已落实 |
|  | （2）依托原有油罐渗漏检测报警仪，新增加油双层复合管道最低点设置渗漏检测报警仪。接口有明显的标识。共用1根油气回收主管，油气回收主管采用KP90EC6管道。加油油油气回收系统采取防止油气反向流至加油枪的措施。加油机具备回收油气功能，其气液比设定为1.0～1.2。在加油机底部与油气回收立管的连接处安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上设公称直径为25mm的球阀及丝堵。加油油气回收管道坡向92#汽油罐，加油油气回收管道坡度1%。 | 新增加油双层复合管道最低点设置渗漏检测报警仪 | 已落实 |
|  | （3）加油管道采用适于输送油品的热塑性塑料管道KP75/63SC。采用的热塑性塑料管道有质量证明文件。热塑性塑料管道的主体结构层为无孔隙聚乙烯材料，壁厚4mm，埋地部份的热塑性塑料管道采用配套的专用连接管件电熔连接。导静电热塑性塑抖管道导静电衬层的体电阻率108Ω·m，表面电阻率1010Ω·m。 | 采用适于输送油品的热塑性塑料管道KP75/63SC | 已落实 |
|  | （4）尿素加注机依托原有，进行移位，1m³单枪，型号AUS0211，防爆标志ExdimbⅡBT4Gb，设备布置在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内。 | 设备布置在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内 | 已落实 |
|  | （5）埋地工艺管道的埋设深度0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土下表面不得小于0.2m。通气管口高出罩棚2.0m，管径50mm，材质为碳钢。 | 工艺管道管顶低于混凝土下表面不小于0.2m | 已落实 |
|  | （6）作业人员上岗前、在岗期间进行体检、人员离岗需检查身体。对作业人员采取个人防护措施，配备专用的劳动防护用品。加油区正确穿戴劳动防护用品，工作结束后更换工作服，清洗后方可离开作业场所。工间或工后，手脸未经清洗干净，不得饮水、进食。禁止疲劳作业，禁止带病上班作业。 | 配备专用的劳动防护用品，加油区正确穿戴劳动防护用品 | 已落实 |
|  | （7）依托原有防撞柱和加油机上的原有安全拉断阀保障加油机的安全和管线的安全。 | 有防撞柱和加油机上有安全拉断阀 | 已落实 |
|  | 4.1.2正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  |  |
| 1正常工况下 | 1）加油机加油软管上原有安全拉断阀。加油机底部的供油管道上设置剪切阀。 | 加油机底部的供油管道上设置有剪切阀 | 已落实 |
|  | 2）各双层管道最低点新增渗漏检测传感器，传感精度大于3.5mm，当检测到发生渗漏时引号传至站房一层办公室内渗漏检测控制器并发出声光报警。 | 办公室内设有渗漏检测控制器 | 已落实 |
| 2非正常工况下 | 站房内营业厅原有1个紧急断电按钮，站房外墙原有1个紧急断电按钮，防爆等级均为ExdⅡAT3，在事故状态下时，工作人员可迅速按下按钮，切断加油机电源，停止加油泵运转，避免事故的进一步扩大，且紧急切断系统只能手动复位。加油机原自带有紧急切断按钮。 | 站房内营业厅原有1个紧急断电按钮，站房外墙原有1个紧急断电按钮 | 已落实 |
|  | 4.1.3工艺系统主要装置的危险特性和关键控制要素 |  |  |
|  | 1）作业人员经安全生产教育和培训考试合格后上岗。 | 作业人员经安全生产教育和培训考试合格后上岗 | 已落实 |
|  | 2）作业人员上岗时穿防静电工作鞋、防静电工作服。不在作业区穿脱及拍打衣服、帽子或类似物。 | 上岗时穿防静电工作鞋、防静电工作服 | 已落实 |
|  | 3）不在加油站内吸烟。不在加油区内进行手机支付。 | 无所述情形 | 已落实 |
|  | 4）加油区设置安全标志和安全色。 | 设置安全标志和安全色 | 已落实 |
|  | 5）遇雷暴、龙卷风和台风等恶劣天气停止加油作业。 | 按要求作业 | 已落实 |
|  | 6）不在加油区内抛掷、拖拉、滚动、敲打金属物品及进行易产生火花的作业。 | 按要求作业 | 已落实 |
|  | 7）不在加油区进行车辆维修和洗车作业。 | 按要求作业 | 已落实 |
|  | 8）不使用汽油和易燃清洗剂做清洗作业。不适用可能产生静电或火花的清洁工具。 | 按要求作业 | 已落实 |
|  | 9）加油机爆炸危险区域内不放置可燃性物品。不在加油区外加油。不向未采取防止静电积聚措施的绝缘性容器进行散装加注。 | 爆炸危险区域内未放置可燃性物品 | 已落实 |
|  | 10）加油员主动引导车辆进入加油位置。加油作业前，加油员确认车辆停稳、熄火；摩托车驾驶人和乘坐人员离开座位并将车辆熄火放置平稳；加油员与客户确认油品的名称和牌号等信息；提示客户靠近油箱口前先释放人体静电。 | 按要求作业 | 已落实 |
|  | 11）加油时避免油料溅出，发生油料滴漏、溢洒或影响加油作业安全的情况，立即停止加油并及时处理。加油完毕后，立即将加油枪复位于加油机 | 按要求作业 | 已落实 |
|  | 12）严禁使用油罐车直接向机动车加注油品。公共交通车辆不应载客进入加油站。 | 油罐车未直接向机动车加注油品 | 已落实 |
|  | 4.2 总平面布置 |  |  |
|  | 4.2.1 建设项目与厂/界外设施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施 |  |  |
|  | 站区东面为东阳公路服务区、服务区卫生间和服务区充电桩，南面为105国道，西面为105国道和架空电力线，北面为架空电力线。该加油站汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 （GB50067-2014）表4.2.1中安全间距的要求。 | 与站外建（构）筑物的安全间距符合要求 | 已落实 |
|  | 4.2.2装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑 |  |  |
|  | 本项目各建（构）筑物位置和功能保持不变，加油机、尿素加注机和洗车机原有移位。 站区主要分为加油罩棚区、站房区、卸油区、充电区、洗车区、配电区。加油站进、出口分开设置，其两侧与公路连接处为混凝土地面，站区东、北两面设置有实体围墙，西面和南面由两个出入口连接105国道，供车辆进出。 加油罩棚区：站房西侧共设置4台4枪加油机。 加油岛长4.5m，宽1.2m，高0.2m，加油岛伸出立柱1.2m，两端设置有0.7m高防撞柱。 加油区罩棚为型钢轻质顶结构，净高8.7m，檐口1.3m，建筑面积1032.77m2，罩棚边缘突出加油机5m以上，罩棚共6根现浇立柱。 站房区：站房为双层建筑，设置于站区东侧，长宽比：25x7m；一层设有营业厅、配电间、办公室、楼梯间和卫生间等，二层设有休息室、厨房等。站房1层办公室内设有液位报警器1套、泄漏检测报警仪1套、视频监控系统1套、UPS电源1台。 储罐区：储罐为承重罐，设置于站房西侧罩棚下方，埋地敷设有4个承重SF双层油罐，罐区东西走向依次布置1台30m³92#汽油储罐、1台30m³0#柴油储罐、1台20m³92#汽油储罐、1台25m³95#汽油储罐。 汽柴油通气管设置于罩棚2根立柱（储罐北侧）向上敷设，高于罩棚2m，管径为50mm。 卸油口设置在站区东南侧，采用密闭卸油，设置有4个卸油口，1个油气回收口。卸油口附近设置了防静电接地报警仪。 消防沙池以及消防器材箱设置于卸油口附近。 充电区设置于站区北侧，设置14个充电车位、14台单枪充电桩。 2台630kVA箱式变压器设置于站区中北侧围墙处，配套设有2台整流器，专为充电桩供电。 自动洗车机设置于站区北侧出口旁，设置1台全自动洗车机。 隔油池设置于站区西侧绿化带处。 | 站内平面布置与设计一致 | 已落实 |
|  | 4.2.3平面布置的主要防火间距及标准规范符合情况 |  |  |
|  | 罩棚遮盖加油机、尿素加注机的平面投影大于2m。加油岛端部的依托原设置的高度0.6m的防撞柱。充电区不在本项目设计范围。 | 平面布置符合要求 | 已落实 |
|  | 4.2.4 站区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况 |  |  |
|  | 道路采用不发火花混凝土地面，道路宽度大于6m，转弯半径大于9m，坡度8%并坡向站外。作业区和辅助服务区设置有界限标识。 原加油站入口位于站区南侧，原出口位于站区西侧，原有减速带、出入口标识、限速标牌和警示标牌。原加油站出入口与站外道路相邻处，排水沟上设置承重盖板。 | 道路采用不发火花混凝土地面，道路宽度大于6m，转弯半径大于9m | 已落实 |
|  | 4.2.5采取的其他安全措施 |  |  |
|  | 加油岛依托原有防撞柱，防止被撞。爆炸危险区域均不超出站区围墙和用地界线。站区出入口原有限速标志，速度不超过5km/h。作业区内不得种植油性植物。 密切关注周边的动态变化情况，如在站区四周新建民房、设置工业企业、架设电力线或通信线时，建设单位确保站区周边新建构筑物和设施与加油站的安全间距满足标准规范的要求。 | 加油岛依托原有防撞柱，爆炸危险区域均不超出站区围墙和用地界线 | 已落实 |
|  | 4.3 设备及管道的安全措施 |  |  |
|  | 4.3.1设备及管道设计与国家法规及标准的符合性 |  |  |
|  | 1）加油软管上设安全拉断阀。站内双层油罐、罩棚、加油机、尿素加注机、洗车机、密闭卸油口、静电接地报警器、静电释放装置利旧，本站已取得危险化学品经营许可证，符合要求。 | 加油软管上设安全拉断阀 | 已落实 |
|  | 2）利旧一机多油品的带有语音提示功能的加油机，加油机上的放枪位有各油品的文字标识，加油枪有颜色标识。 | 加油机上的放枪位有各油品的文字标识，加油枪有颜色标识 | 已落实 |
|  | 3）加油机底部管道上利旧安全剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀自动关闭。 | 加油机底部管道上设有安全剪切阀 | 已落实 |
|  | 4）原有加油、二次油气回收管道置换合格后全部更换。改造的工艺管道采用导静电热塑性塑料双层管道。导静热塑性塑料双层管道的主体结构层为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不小于4mm，并有质量证明文件。埋地部分的热塑性塑料管道采用配套的专用连接管件电熔连接，导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率小于108Ω•m，表面电阻率小于1010Ω。热塑性塑料管道选用符合《流体输送用热塑性塑料管材公称外径和公称压力》（GB/T 4217-2008）、《热塑性塑料管材通用壁厚表》（GB/T 10798-2001）的管材及配件，并有质量证明文件。必须采用专用焊接工具及切割刀具。先用卷管由地下油罐开始延伸至最远端的加油机岛，管道沿线需垫沙包避免终端下陷，埋地管道底部做C15混凝土垫层，厚度100mm，垫层坡度与管道坡度相同，管道底部保持15cm后回填材料做基础。制定详细的焊接工艺规程，包括预热温度、焊接电流、焊接速度等参数，以确保焊缝质量，行焊接前和焊接后的非破坏性检测，如X射线检测、超声波检测等，以确保焊缝的质量。管道安装完毕后进行压力试验，安装单位需出具管道试压合格报告。 | 工艺管道选用符合规范要求的导静电热塑性塑料双层管道 | 已落实 |
|  | 4.3.2 主要设备、管道材料的选择和防护措施 |  |  |
|  | 1、主要设备、管道材料的选择 表4.3-1 主要设备、管道材料一览表 序号; 名称; 材质; 单位; 数量; 工艺参数（设计）. 温度（℃）; 压力（MPa）. 1; 加油管道; 双层导静电复合管; 根; 4; 常温; 0.4Mpa. 2; 油气回收管道; 双层导静电复合管; 根; 1; 常温; 常压. 3; 加油机; 成套组合件; 台; 4; 常温; 常压. 4; 柴油通气管; 碳钢; 根; 1; 常温; -2kPa~3kPa. 5; 尿素加注机; 组合件; 台; 1; 常温; 常压. | 设备、管道材料符合设计要求 | 已落实 |
|  | 2、加油机防护措施（依托原有） 1）加油机选用符合国家标准《机动车燃油加油机》GB/T9081-2023的成套设备，并有质量证明文件。 2）加油软管上设安全拉断阀。加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量50L/min。 3）加油机底部管道上设置安全剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀自动关闭。 4）加油岛端部的附近设置高度0.6m的防撞柱。 | 依托原有加油机防护措施 | 已落实 |
|  | 3、管道防护措施 采用具有密闭卸油回收系统并进行底部装卸油方式的油罐车。加油管道型号为KP75/63SC，加油油气回收管道为KP90EC6，通气管道为DN50，卸油管道为KP110EC6，卸油油气回收管道为KP110EC6。 卸油口集中布置在成品卸油口箱内，汽油卸油口和卸油油气回收接口采用带阀的快速阳接头，柴油卸油口采用快速阴接头及密封盖。 加油站内的工艺管道均按规定要求埋地敷设，且不通过站房等建（构）筑物。 油气回收管道坡向油罐，其坡度为1%。水平敷设的管道变径时采用偏心异径接头，保证底平。 输油管道系统的设计压力为0.4MPa，设计温度为常温，公称压力等级为1.0MPa。 管道采用直埋敷设，管顶埋深0.4m，敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面0.2m。管道周围回填0.1m厚的砂子或细土。 采用真空辅助式加油油气回收系统。加油回收的油气汇入92#汽油罐，油气回收管道上设置止逆阀。加油机底部与油气回收立管的连接处设置丝接三通，旁路短管上设置公称直径为25mm的球阀及丝堵。 双层管道系统的最低点设检漏点。双层管道坡向检漏点的坡度，不小于5‰，内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现，管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。 双层管道的内、外壁间的夹层间隙能容纳和检测主管道所输送液体燃料的渗漏。夹层间隙空间保持密闭且全线贯通。 利旧汽油通气管，新增柴油通气管，采用DN50的碳钢管，高出罩棚顶面2m，汽油通气管口设置阻火式呼吸阀，压力范围为-2kPa~+3kPa，柴油通气管口设置阻火式通气罩。 | 工艺管道均按规定要求埋地敷设，管道系统的渗漏检测采用在线监测系统 | 已落实 |
|  | 3、管道拆除、安装安全措施 作业前，使用便携式气体检测仪对作业区域的空气进行油气浓度检测，确保油气浓度在安全范围内（低于爆炸下限的10%以下）。必须提前获得动火作业许可证，并严格遵守动火安全规范。设置动火区域警戒线，限制无关人员进入。拆除或安装过程中，使用防爆电气设备和防爆工具，确保设备不会因故障或操作不当产生火花。在拆除前，使用氮气将管道内的残油进行置换，确保管道内无易燃油气存在。进行吹扫，确保管道内气体完全置换为惰性气体。新管道安装完成后，使用氮气进行气密性试验，确保管道系统没有泄漏风险。确保作业区域的良好通风，使用排风设备或自然通风来降低油气浓度。特别是在拆除旧管道时，油气可能较浓，通风措施必须提前到位。确保作业人员经过专门的机械设备操作培训，熟悉设备的使用和操作流程。安排专人负责指挥和协调吊装作业，避免现场混乱。在吊装作业区域设置警戒线，禁止无关人员进入，防止意外发生。拆除或安装过程中，涉及的电气设备提前断电，防止触电事故。 | 按要求进行管道拆除、安装作业 | 已落实 |
|  | 4.4电气 |  |  |
|  | 4.4.1 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 |  |  |
|  | 1、供电电源 该站电源来自站区西北角的220/380V低压供电网引来一路进户线至站房的配电室，直接给站内除充电桩以外的各设备供电，充电桩电源由10kV电力线引至两台630kVA箱式变压器单独供电。配电系统为TN-S系统，满足要求。 | 配电系统为TN-S系统 | 已落实 |
|  | 2、负荷等级及供电电源可靠性 本项目新增双层管道渗漏检测报警系统，依托原有工程信息系统、油罐渗漏检测系统、液位检测系统和视频监控系统配置的1台0.9kW的UPS电源，连续供电时间60min。各用电负荷等级为三级，满足要求。 | 新增双层管道渗漏检测报警系统 | 已落实 |
|  | 3、配电设计 低压进线电力电缆选用金属铠装交联聚乙烯电力电缆YJV22-0.6/1kV型，在室外为直埋敷设；动力配电箱至加油机、尿素加注机和洗车机。电力电缆选用ZR-YJV-0.6/1kV、YJV-0.6/1kV型穿钢管埋地敷设。电缆进出建构筑物处穿钢管保护并做好防水措施，穿越不同爆炸危险区域时采取防火措施。 电力线路采用电缆直理。穿越行车道部分，穿钢管保护，加油机仪表的线路配管必须穿热镀锌钢管保护并采用屏蔽线缆，且防爆设备布线安装符合防爆要求。配线钢管两端接地，屏蔽线的屏蔽网在室内端接地。 营业厅、罩棚、配电间等处原有应急照明灯，应急照明灯均自带蓄电池，供电时间大于90min。 | 配电与设计一致 | 已落实 |
|  | 4.4.2按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |
|  | 本项目爆炸危险区域划分及电气设备选择情况见下表: 表4.4-1 爆炸危险区域划分及电气设备选择一览表 序号; 名称; 介质名称; 爆炸危险区域划分; 各介质的级别组别; 本装置选用的级别组别. 1; 加油机; 汽油; 1区、2区; IIA T3; IIA T3. 表4.4-2 爆炸危险区域划分及电气设备选择情况表 序号; 安全设施; 依据. 1; 本加油站使用的危险介质为汽油，汽油加油机附近均为爆炸性气体危险环境。爆炸危险区域内的电气设备均采用隔爆型，防爆级别不低于ExdIIAT3型。设备与电缆接头处必须采用防爆挠性管连接，电缆引向电气设备接头处进行隔离密封，防爆接线盒进行接地。其接线符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014规范要求。防爆及保护等级执行《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第5.2规定。; GB50156-2021. | 按要求设置防爆电气 | 已落实 |
|  | 4.4.3 防雷、防静电接地设施 |  |  |
|  | 加油区防雷利用原有罩棚金属屋面作接闪器防直击雷，为第二类防雷建筑物。所有防雷及接地构件均采用热镀锌，焊接处作防腐处理。在距地面-1.0m处暗敷设-40×4热镀锌扁钢作为接地分支线，接地分支线与环形接地体、建、构筑物基础中主钢筋作可靠焊接。每个通气管口均与接地干线相连，密闭卸油点旁设置防静电接地报警仪，距卸油点不小于1.5m。每个油罐两点与主接地干线连接；埋地油罐顶部金属部件和油罐内各金属部件与非埋地工艺金属管道相互做电气连接并接地，油罐的罐体，卸油口，通气管等金属部件与接地网做电气连接。卸油口旁设置静电释放装置。 加油机设备金属外壳均采用可靠接地。电机通过PE线接地。平行敷设于地上或管沟的金属管道与接地装置连接成电气通路，交叉点净距小于100mm时，其交叉点用金属线（BVR6）跨接。在动力配电箱进线处设置I级电涌保护器，在信息系统进线处设置信号电涌保护器，可以有效防止雷电波侵入。全站防雷防静电及电气保护接地，信息系统接地均连成一体，组成接地网，联合接地电阻不大于4欧，若实测达不到要求，须增打人工接地极等措施。 埋地敷设的油品管线的始末端和分支处设防静电和防感应雷的共用接地装置，输油管道上的法兰两端用BV-0.5KV-6mm2铜线跨接。管道的始、末端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不大于30欧姆。双层管道有导静电层，采用导静电聚酰胺材料、导静电聚酯材料、导静电聚乙烯材料或导静电聚丙烯材料制成，能有效的防止静电聚集放电，这样的装置结构简单，使用方便，可以有效的提高管道的整体结构强度，提高其导静电性能。 | 防雷、防静电接地设施与设计一致 | 已落实 |
|  | 4.4.4采取的其他安全措施 |  |  |
|  | 为防止电气误操作，隔离开关以及接地刀闸之间装设闭锁装置。 按常规设置过载、过电流、短路等电气保护装置外，装设漏电流超过预定值时能发出声光报警信号或自动切断电源的漏电保护器，以防止电气设备、线路过载、断路等故障导致引起电气火灾。 加油机设短路、缺相及过载保护。严格执行电气从业人员持证上岗要求。 |  |  |
|  | 4.5 自动控制系统的设置和安全功能 |  |  |
|  | 4.5.1应急或备用电源的设置 |  |  |
|  | 本项目依托原有1台0.9kW的UPS不间断电源，保障自控控制系统用电，连续供电时间60min，满足要求。 | 按要求设置UPS不间断电源 | 已落实 |
|  | 4.5.2自动控制系统的设置和安全功能 |  |  |
|  | 原油罐采取卸油时的防满溢措施。油料低于油罐容量10%时，液位达低限报警，当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，防溢流阀关闭，自动停止油料继续进罐。 | 油罐采取有卸油时的防满溢措施 | 已落实 |
|  | 油罐渗漏报警系统依托原有，双层管道最低点新增渗漏检测传感器，传感精度大于3.5mm，当检测到发生渗漏时引号传至站房一层办公室内渗漏检测控制器并发出声光报警。 | 双层罐、双层管设有测漏传感器 | 已落实 |
|  | 在加油机内加油软管上设置了安全拉断阀，加油机底部的供油管道设置剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀自动关闭。 | 加油机内加油软管上设置了安全拉断阀，加油机底部的供油管道设置剪切阀 | 已落实 |
|  | 4.5.3可燃及有毒气体检测和报警设施的设置 |  |  |
|  | 无 | / | / |
|  | 4.5.4控制室的组成及控制中心作用 |  |  |
|  | 依托原有控制器，设置在站房一层办公室内，本项目要求如下： 1、控制室工作人员严格遵守控制室的各项安全操作规程和各项安全管理制度。 2、控制室必须24小时设专人值班，值班人员坚守岗位、严禁脱岗。 3、值班时间严禁喝酒，会客，严禁无关人员触动、使用自控设备。 4、控制室在显要位置悬挂操作规程和值班员职责，配备统一的值班记录表和使用图表。 5、严密监视设备运行状况，遇有报警要按规定程序迅速、准确处理，做好各种记录，遇有重大情况要及时报告。 | 控制室24小时设专人值班 | 已落实 |
|  | 4.5.5火灾报警系统、工业电视监控系统及应急广播系统 |  |  |
|  | 站房内营业厅原有1个紧急断电按钮，站房外墙原有1个紧急断电按钮，防爆等级均为ExdⅡAT3，在事故状态下时，工作人员可迅速按下按钮，切断加油机电源，停止加油泵运转，避免事故的进一步扩大。 | 站房内营业厅原有1个紧急断电按钮，站房外墙原有1个紧急断电按钮 | 已落实 |
|  | 4.6 建、构筑物 |  |  |
|  | 4.6.1防火、防爆、抗爆、防腐等设施 |  |  |
|  | 加油岛高出停车位地坪0.2m，两端宽度4.5m，罩棚立柱距离岛端大于0.6m。靠近岛端部附近设置防止车辆误碰撞警示标识，原有钢管防撞柱，直径大于100mm，高度0.6m，设置牢固。原有罩棚、站房利旧，满足要求。 道路采用不发火花混凝土地面，道路宽度大于6m，转弯半径大于9m，坡度8%并坡向站外。作业区和辅助服务区设置有界限标识。 本项目依托原有消防设施，移位布置，满足要求。 | 加油岛高出停车位地坪0.2m，两端宽度4.5m，道路采用不发火花混凝土地面，道路宽度大于6m，转弯半径大于9m | 已落实 |
|  | 4.6.2通风、排烟、除尘、降温等设施 |  |  |
|  | 加油区采取自然通风。夏天高温天气作业时，给作业人员发放清凉饮品并合理安排作业时间。 | 加油区采取自然通风 | 已落实 |
|  | 4.6.3采取的其它安全措施 |  |  |
|  | 加油岛平面采用亚铃形，地面装饰材料采用 300×300防滑地砖，颜色为灰色或黑色。 原隔油池和水封井设置井盖，采用防渗漏材质建造，周边设置防护栏，池体周围设置溢流槽，设置在爆炸危险区域外。 | 加油岛平面采用亚铃形，地面装饰材料采用 300×300防滑地砖 | 已落实 |
|  | 4.7其他防范设施 |  |  |
|  | 4.7.1防汛、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 |  |  |
|  | 1、竖向布置设计使全站形成一定的高程差，站区设计单独、完善的雨水排放系统，根据自然地形坡向，使雨水自动排向站外。站址场地设计标高高于当地50年洪水重现期标高。综上所述，洪水不会对该项目产生影响。 | 站区设计单独、完善的雨水排放系统 | 已落实 |
|  | 2、所在位置不属于台风多发区，故不会受到台风的危害。 | 所在位置不属于台风多发区 | 已落实 |
|  | 3、根据《中国地震烈度表》和《建筑抗震设计标准》的规定，当地建筑场地设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g。本项目按地震基本烈度7度设防。 | 本项目按地震基本烈度7度设防 | 已落实 |
|  | 4.7.2 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置等 |  |  |
|  | 1、防护栏、设备防护设施及安全警示标志 站区内按国家有关标准《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）和《安全色》（GB 2893-2008）设置安全标志及标牌。站区明显位置内设置“严禁烟火”标志；加油岛附近设置“熄火加油”、“禁止倒车”和 “禁止拨打电话”标志。各处标识见下表所示： 表4.7-1 警示标识一览表 序号; 标识位置; 标识内容. 1; 出入口处; 严禁烟火、着防静电工作服、无关人员禁止入内. 2; 加油岛附近; 熄火加油、禁止拨打电话、禁止倒车. 3; 车辆及人员进出口处; “进站消防安全须知”标识，明确进入加油加气站的要求和注意事项。. | 按要求设置防护栏、设备防护设施及安全警示标志 | 已落实 |
|  | 2、风向标 在罩棚顶部设置一个用质地较轻颜色鲜艳的布料做成圆筒形状的简易的风向标，表示厂区的即时风向，要求不能被四周的建筑物或其他设备遮挡。 | 罩棚顶部设置风向标 | 已落实 |
|  | 4.7.3 个体防护装备的配备 |  |  |
|  | 本项目不新增人员，个体防护装备依托原有。个体防护装备基本按照作业人员工种每人配备一套。防护手套等易损物品按月配备，工作服、工作鞋等物品可按年配备，其他可视岗位需要、磨损程度等实行以旧换新的制度。 | 按要求发放防静电工作服、耐油胶鞋、劳防手套 | 已落实 |
|  | 4.7.4采取的其他安全防范设施 |  |  |
|  | 站内落实以下动火管理措施： a）如需进行明火施工作业，办理动火审批手续并落实安全监护人员，经主管部门批准后方可实施； b）动火期间严禁营业； c）动火现场挂警示牌、增设消防器材，安全监护人员到现场监督动火人员按照动火审批的具体要求作业； d）动火完毕，监护人员和动火人员共同检查和清理现场。 在爆炸和火灾危险区域采取下列防止摩擦与撞击产生火花的措施： a）机械转动部件保证润滑良好，及时加油并经常清除可燃污垢； b）爆炸危险区域内的地面铺设不产生火花的材料，并不穿带铁钉的鞋； c）搬运金属容器时，严禁在地上抛掷或拖拉，在容器可能碰撞部位覆盖不产生火花的材料； d）维修作业使用防爆和不产生火花工具。 加油机维修： a）维修前切断电源并在电源开关处加锁并加挂安全警示牌。 b）维修时设警示标志并对维修区域进行隔离，隔离范围以加油机为中心、半径4.5m的区域范围。 c）所修部件需放油时，使用金属容器收集。 站内不设置住宿、餐饮和娱乐等设施。 建设过程及后续的安全措施： 1）根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令第45号[2012]）（2015修定），项目应委托具有石油化工医药行业甲级资质的设计单位进行安全设施设计，并由具备相应资质的施工、监理单位承担相应的工程施工、监理等工作。 2）根据《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）的规定，项目的施工过程有关施工检验方应做到：（1）承担工业金属管道工程的施工单位应取得相应的施工资质，并在资质许可范围内从事相应的管道施工。检验单位应取得相应的资质，且应在资质许可范围内从事相应的管道工程检验工作。施工及检验人员应具备相应的资格。（2）除设计文件另有规定外，现场焊接的管道和管道组成件的承插焊焊缝、支管连接焊缝隙和补强圈焊缝等应进行无损检测。管道安装完毕、无损检测合格后应进行压力试验及吹扫工作。 3）该项目在埋地油管开挖前应评估残留油气、可燃气体泄漏等风险，制定好针对性的施工方案和应急处置措施，方案应经专家审核，并向施工人员进行安全交底。在建设过程中，应同时加强施工管理，重视设备（包括材质） 的选择，确保安装、检修质量，实行全过程严格监理。 4）防渗混凝土的施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。防渗罐池施工应符合现行行业标准《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》SH/T3535的有关规定。 5）站区混凝土地面施工应符合国家现行标准《公路路基施工技术规范》JTG F10、《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20和《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97的有关规定，并应按地基土回填夯实、垫层铺设、面层施工的工序进行控制，上道工序未经检查验收合格，下道工序不得施工。 6）施工期固体废弃物主要来源于废弃物料和生活垃圾，这类固废物应收集后填埋。 7）加油站工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行，如需修改设计或材料代用，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。 8）对埋地管道开挖前，可能有坍塌危险。施工单位应编制施工方案，并在施工前进行设计交底和技术交底。 9）加油站施工应做好施工记录，其中隐蔽工程施工记录应有建设或监理单位代表确认签字。 10）当在敷设有地下管道、线缆的地段进行土石方作业时，应采取安全施工措施。 11）加强“三同时”工作的监理，确保劳动安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。项目试生产正常后，应委托有资质的机构进行安全验收评价。 12）为加油站运输油品的单位、运输车辆（槽罐车应设有汽油卸油回收装置）应符合国家规定，持有相应资质。 13）应配备充足的应急设施和应急物资（消防器材和设施、急救设施 等），并保持与相关部门的联系，加强与周边单位、社区的沟通，共同做好事故预防工作和应急救援互助工作。 14）在加油作业区范围严禁摆放与加油作业无关的促销商品等物品和张贴、放置任何产品销售广告板，防止因堵塞通道引发安全生产事故和阻碍事故应急救援工作。 15）按照定员编制要求配备的管理、操作和维修人员需提前进入生产准备培训，接受安全教育和培训，以便项目投入使用后人员能持证上岗、安全管理和安全作业。 16）认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理 ”的安全生产方针。应与具有相应资质的单位签订施工工程，设备安装，电气设备安装合同。施工期间，建设单位和施工单位应有安全协议，明确双方的安全职责，施工方应向建设单位提供施工方案。施工期应有门卫值班，并有值班记录。防止外人进入施工现场而发生意外事件。加强相关方管理，与有资质的施工企业签定施工合同，并同时签定安全责任状，明确双方的安全生产责任，做好相关方的管理。 17）施工期用电应符合施工用电一般规定。施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行，并符合当地供电局的有关规定；施工用设施竣工后应经验收合格后方可投入使用；施工用电应明确管理机构并专业班组负责运行及维护，严禁非电工拆、装施工用电设施；施工用电设施投入使用前，应制订运行、维护、使用、检修、实验等管理制度。 18）本次项目管道施工动火前必须将设备、管道等内的物料排净，对油罐连接口进行盲板封堵，对可燃气体进行置换，对残液和附着物、沉积物进行彻底的清洗，经验证合格后，方可动火。严格落实特殊作业许可制度和《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022。 19）在施工现场禁火区域内施工，动火作业前必须申请办理动火证，动火证必须注明动火地点、动火时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施。动火证由安全生产管理部门负责管理施工现场动火证的审批工作由工程项目负责人组织办理。动火作业没经过审批的，一律不得实施动火作业。 | 制定了动火作业管理制度，按要求落实动火管理措施 | 已落实 |
|  | 4.8 事故应急措施及安全管理机构 |  |  |
|  | 4.8.1采用的主要事故应急救援设施 |  |  |
| 1 | 应急救援组织和人员设置依托原有 依托原有应急救援小组，由安全管理人员担任组长，操作人员担任抢险救援任务。当发生重大事故时，由组长负责总指挥，各成员互相配合，分工合作，配合当地政府救援组织完成救援任务。 表4.8-1 应急救援组织机构及人员配备情况一览表 序号; 岗位; 主要职责. 1; 安全管理人员（总指挥）; 应急救援方案的制定、应急救援器材的配备、应急救援过程总指挥。从业人员的安全应急培训、应急救援器材的维护保养、应急救援演练方案的制定. 2; 加油员（事故处理）; 在总指挥的指挥下，组织人员进行伤员救护、事故处理、疏散站内无关人员、事故后的恢复工作负责进行伤员救护、事故处理. | 按要求设置应急救援小组 | 已落实 |
| 2 | 消防队伍设置及依托情况 本站小规模火灾立足于自救，大规模火灾依托于安义县消防大队，距离项目地9.1km，20min内可到达现场。 | 小规模火灾立足于自救，大规模火灾依托于安义县消防大队 | 已落实 |
| 3 | 应急救援物资的配备依托原有 表4.8-2 应急救援物资配备一览表 序号; 物资名称; 主要用途或技术要求; 配备; 备注. 1; 正压空气呼吸器; 技术性能符合GB/T16556-2007中第5章的要求; 2套; 每套配备1个备用气瓶. 2; 化学防护服; 技术性能符合AQ/T6107-2008中4.2的要求; 2套; 柴油、汽油作业场所. 3; 自吸过滤式防毒面具; 技术性能符合GB2890要求; /; 无有毒物质. 4; 气体探测仪; 技术性能符合GB12358要求; 2台; 检测气体浓度. 5; 手电筒; 防爆; 1个/人; 根据当班人数确定，包括作业人员随声携带的同类物质. 6; 对讲机; 防爆; 1台/人; 根据当班人数确定，包括作业人员随声携带的同类物质. 7; 急救包; 物资清单符合GBZ1-2010中表A.4的要求; 1包; 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等. 8; 水带; 消防用水的输送，技术性能符合GB6246要求; /; 无消防用水. 9; 多功能水枪; 危险化学品的驱散、隔离、灭火、洗消等; 1个; 允许用水灭火、稀释或降温的场所. 10; 危化品收容输转器具; 危险化学品泄漏物的收容输转; 1套; 危化品真空收容器、收集桶等其他输转器具. 11; 吸附材料; 处理危险化学品泄漏; 200kg; 吸附颗粒. 12; 洗消设施或清洗剂; 洗消受污染或可能受污染的人员、设备和器材; 1套; 柴油、汽油作业场所. 13; 应急处置工具箱; 工作箱内配备专业处置工具、警戒绳、风向标、救生绳等; 1套; 柴油、汽油场所配置无火花工具. 应急救援装备指定专人负责，使其处于完好状态，以适应发生事故、险情时应急救援的需要。加油站为第三类危险化学品单位，作业场所救援和应急救援人员物资可共用。 1、事故应急救援措施 加油站发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，站长直接指挥。安全员、加油员等协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员佩戴好防护器具，对烧伤、烫伤等人员及时进行抢救处理。事故发生时可采取以下应急救援措施： 1）紧急疏散：建立警戒区，紧急疏散。迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。 2）现场急救：在事故现场，汽油蒸气对人体可能造成的伤害有：中毒和窒息、烧伤等，进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。 3）火灾控制：汽油容易发生火灾、爆炸事故。成品油火灾扑救是一项极其重要又非常危险的工作，救援人员熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。一旦发生火灾，每个从业人员都清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施使用方法、人员的疏散程序和化学品灭火的特殊要求等内容。 应急处理过程并非是按部就班的按以上顺序进行，而是根据实际情况 尽可能同时进行，如发生泄漏，在报警的同时尽可能切断泄漏源等。 2、防止突发事件采取的对策 1）油品泄漏后防止火灾采取的具体措施 （1）一旦发生油品泄漏，立即停止泄漏区周围一切可能产生明火或 火花的作业，封闭泄漏区域，严禁无关人员及机动车辆进入泄漏区，采取措施防止泄漏扩散； （2）油品泄漏如果扩散到非防爆场所，此时严禁启闭任何电气设备或设施； （3）处理油品泄漏事故的人员在现场工作时，不得将移动通讯设备、无线寻呼机以及摄像机、闪光灯等带入事故现场； （4）处理事故的人员穿防静电工作服、穿不带铁钉的鞋、使用防爆工具； （5）对加油站周围的单位及居民宣传必要的防火、防爆及有关消防的常识。 2）防止爆炸采取以下措施 加油站起火爆炸的基本条件是有浓度合适的油气混合气与足够能量的火源同时同地存在。因此，加油站采取适当的防爆措施： （1）控制泄漏和其它原因产生油气混合气的浓度； （2）消除火源或把火源能量控制在油气混合气的最小着火能量以下； （3）避免油气混合气与足够能量的火源同时同地存在。 3）防止静电的产生采取的对策措施 （1）设置必要的防静电装置，防止油品液体在流动、过滤、混合、喷 雾、喷射、冲洗、加注、晃动等情况下，产生的静电荷积聚； （2）具体采取的对策措施： ①油品储运设施、管道及加油辅助工具等按规范要求设置静电接地； ②改善工艺操作条件，控制油品处于安全流速范围内，减少油品的飞 溅，同时防止油品中夹入水分和气体；轻质油品的出油管的底端入油口按规范要求接近储罐底部； ③采用静电消除器，减少液体油品产生的静电，并将其装设在尽量靠 近管道出口处； ④采用缓和器及抗静电添加剂； ⑤改善带电体周围环境的条件，在油品蒸气和空气的混合物接近爆炸 浓度极限范围的场合下，必须加强作业场所通风措施，必要时可配置惰性 气体系统； ⑥作业人员穿防静电工作服、鞋、袜，且配置导电地面；禁止在爆炸场所穿脱衣服、帽子或类似物； 4）防止泄漏采取以下措施： （1）一旦油品发生泄漏，立即查明泄漏点，并根据具体情况采取措施制止泄漏； （2）如果泄漏时间较长或无法制止，有着火和爆炸的危险时，在采取必要措施的同时，立即向有关部门报告； （3）卸油作业时如发生油品大量泄漏，采取措施用土袋、沙袋等方法围住，限制泄漏范围的扩大； （4）对已泄漏出的泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。 5）防止中毒及职业危害的对策措施： 按《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）的规定，项目设置以下安全设施： ①为从业人员配备必要的劳动防护用品； ②作业过程加强对设备、设施、管线的检查、维护，防止物料跑冒滴漏现象，有毒、粉尘作业尽可能采用密闭操作； ③进入受限空间作业（清罐作业）进行危害识别和风险评估，制定相应的作业程序及安全措施； ④噪声较大的设备尽量将噪声源与操作人员隔离，将噪声源进行屏蔽处理。工作场所操作人员每天连续接触噪声8h，噪声声级卫生限值为85dB（A），对操作人员每天接触噪声不足声8h的场合，可根据实际接触噪声的时间，按接触时间减半、噪声声级卫生限值增加3dB（A）的原则确定其噪声声级限值，但阳高限值不得超过115dB（A）。 7）预防物体打击对策措施 （1）高空作业使用的工具、必须放入工具袋内或工具箱内，不得随意 乱放。 （2）不上下投掷材料、工具等。 （3）尽量避免上下垂直作业；分层作业时设置隔离设施。 （4）进入施工现场配戴安全帽。 3、其他事故应急处置措施 1）触电急救：触电事故发生后，触电急救首先是使触电者脱离电源。关键是动作迅速、救护得法。一定要坚持在现场抢救，且不可惊慌失措，束手无策，造成可当场救活的人，由于救治不及时、不得法失去生命。 2）医院救治：联系救护中心或使用现场车辆，将烧伤、烫伤及其他受伤人员送安义县人民医院就医。并向安义县人民医院提供汽油、柴油的数据资料。 | 按要求设置事故应急救援物资 | 已落实 |
|  | 4.8.2 发生事故时可能排放的最大污水量及防止排出厂/界外的事故应急措施 |  |  |
|  | 本项目无消防废水和生产废水，不新增排污量。加油站原污废水主要为员工的生活污废水及场地冲洗水。室内排水系统采用污废分流排水方式，污废水经室外水封井排入化粪池，经化粪池预处理后排至市政污水管网。场地含油污水由环保沟收集，经隔油池处理后，排至市政污水管网。油罐清洗污水集中收集，外运至有资质单位处理。化粪池、隔油池内沉渣由当地环卫部门定期外运处理。雨水经管道收集排至原有市政雨水管网。 | 室内排水系统采用污废分流排水方式，污废水经室外水封井排入化粪池，经化粪池预处理后排至市政污水管网 | 已落实 |
|  | 4.8.3 对安全管理机构设置及人员配备的建议 |  |  |
|  | 本项目依托原有安全管理机构及人员，加强培训管理。加油站主要负责人和安全管理人员已取得考核合格证，在有效期内，其余员工均定期参加培训考核。 持续开展双重预防机制建设工作，全面有效辨识出安全风险点，加强分级分类管控，严格制定科学高效的隐患排查治理方案。 | 按要求设置安全管理机构及人员 | 已落实 |

## 6.13评价小结

综合上述安全检查表检查结果可知，该加油站主要存在2个不合格项，不合格项为：

1）配电间设置挡鼠板不规范；

2）站内未设置“一图一牌三清单”。

# 7已采取的对策措施

一、周边环境与总平面布置

1、加油站站址选择及外部距离符合规范要求。

2、总平面布局和站内防火距离符合规范要求。

3、加油站站房框架结构，罩棚为型钢结构轻质顶，高10m。

4、加油站上方无输电线路和通讯线路跨越。

5、固定工艺管道均为无缝钢管焊接，埋地敷设，未穿过站房等建、构筑物。

二、设备设施及防火防爆

1、储罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，通气管及露出地面的油品管道采用无缝钢管，埋地输油管道采用复合管道。设有高液位报警仪、防渗漏检测报警仪。

2、加油区共6个加油岛，4台四枪潜油泵加油机，均为北京三盈联合石油计算有限公司生产：型号SK56QF444K，流量为（5~50）L/min，电源电压AC220V/50Hz，防爆标志：Exdibmb ⅡAT3 Gb。

3、油储罐设有通气管，通气管口设有阻火器，通气管高出罩棚2m。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井。

4、储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。

5、加油机罩棚顶灯LED节能灯。加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具选用非防爆型。

6、输油管线采用地沟地埋式。

7、加油站罩棚顶设有防雷装置，周围建筑物、所有设施均在防雷有效保护范围内，防雷装置经防雷部门检测符合要求。

8、站内采用地沟式电缆敷设到用电设备。

9、加油站采用卸油、加油油气回收系统。

三、其他措施

1、加油站的进出口分开设置。

2、加油站内混泥土路面与景瑶公路相连。加油站地面高度高于公路，排水坡向站外，站内无积水发生。

3、加油岛宽1.2m，高出地面0.2m，突出立柱0.6m。

4、油罐采用SF双层油罐，对油罐的固定采用了抗浮抱带固定在基础上，油罐具有泄漏防渗措施，有效地防止油罐泄漏时对周边土质的污染。

四、安全生产管理机构及管理制度

该加油站制定了安全生产职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。

制定了各种安全管理制度，包括：安全教育制度，检查制度，值班制度，消防设施、器材维护管理制度，明火管理制度，制定了加油、卸油的安全操作技术规程，制定了应急救援预案并进行了应急演练。

# 8现场整改落实情况

通过对该加油站现场检查，对发现的问题及需要改进的方面特提出如下几方面措施建议。

## 8.1隐患整改措施

依据有关法规、标准的要求，并结合加油站的实际情况，该加油站存在表8.1-1中的问题，并针对存在的问题提出相应的对策措施与建议，以进一步提高该加油站的安全管理水平。

检查中发现的隐患及整改措施如下表所示。

表8.1-1 隐患整改措施

| 序号 | 不合格项（隐患） | 措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电间设置挡鼠板不规范 | 配电间应规范设置挡鼠板 |
| 2 | 站内未设置“一图一牌三清单” | 设置“一图一牌三清单” |

## 8.2 整改落实情况

针对在现场安全检查中发现的问题，评价组与企业进行了充分的沟通交流后，现场已完成整改。

现场不合格项整改具体情况，见加油站隐患整改回复附件。

## 8.3建议采取的对策措施

1、加油站进一步加强安全管理和安全投入，不断提高安全管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好设备设施， 进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

2、加油站进一步加强安全管理和安全投入，不断提高安全管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好设备设施，进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

3、卸油时，确认铅封、运单信息和地罐空容，确认卸油罐对应加油机停止发油。且卸油期间，卸油员和驾驶员必须全程现场监护，做好巡查。

4、维护、检修应使用防爆型照明设备、防爆工具，严禁使用撞击易产生火花的工具。应定期对输油管道进行耐压试验，定时检测地下油罐泄露和人孔阴井油气浓度，确认无油料溢出。

5、加油机维修前应切断电源摘下皮带轮上的皮带。注意不要划伤各金属零件、密封件及密封结合面，以免造成泄露。

6、加油站新建的LNG撬装加气装置后续安装设置完毕后，应根据要求编制专项应急预案和综合应急预案，并定期进行应急演练。

# 9 安全验收评价结论

1、江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站工艺改造及分布式光伏项目由具有相应资质的单位设计、施工及安装；项目安全设施能按相关的法律、法规和标准规范的要求与主体工程同时经验收后投入生产和管理。

2、危险有害因素辨识结果

① 根据《危险化学品目录（2015年版）》（2022年修订），该加油站涉及的汽油、柴油属于易燃液体，属于危险化学品。其中汽油属于我国重点监管的危险化学品及特别管控的危险化学品。项目不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品。项目不涉及危险化工工艺。

②该加油站油罐区和加油区均不构成危险化学品重大危险源。

③企业在经营过程中存在的主要危险因素有：火灾爆炸、电气伤害、车辆伤害、高处坠落等，存在的主要危害因素有：有害物质、噪声等，同时存在人为失误和管理缺陷。应重点关注的危险有害因素为火灾爆炸。

3、项目公用工程能够满足安全经营的需要。

4、采用检查表评价法进行加油站安全评价，结论为符合要求。

5、加油站取得了消防验收意见书，防雷检测显示防雷装置合格，防雷检测报告在有效期内。加油站能够符合安全规范要求。

6、建设项目按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行“三同时”审批，安全设施按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。

7、项目在外部防火距离、平面布置、消防安全设施和措施能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。电气防爆防护、机械设备的安全保护等方面的安全设施建立有效。

8、危险度评价油罐区得分为9分，为Ⅲ级，属低度危险。由于加油站设紧急切断系统，采用埋地油罐、密封操作、液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

9、加油站现场情况与设计图纸相符，符合国家和行业相关标准、规范的要求。

10、加油站制定了相应的管理制度，操作规程和事故应急预案，加油站的安全管理机构工作有力，加油站安全经营管理处于正常有序开展范围。

11、在安全验收评价现场检查中发现的安全隐患项，本报告提出了相应整改建议和措施，该加油站针对隐患已进行了相应的整改。

综上所述，中国石化销售股份有限公司江西南昌安义县石油分公司南安徐埠加油站工艺改造及分布式光伏项目安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全经营的条件，消防设施到位且在有效期内，安全管理能够满足正常安全经营的需要，具备安全验收的条件，符合经营和储存危险化学品的安全条件要求。

# 10 附件

附件1：整改回复

附件2：营业执照

附件3：项目备案登记表

附件4：土地证

附件5：危险化学品经营许可证

附件6：成品油零售经营批准证书

附件7：建设工程消防验收意见书

附件8：安全条件备案意见书、安全设施设计审查意见书

附件9：安全管理制度目录、安全操作规程目录

附件10：安全生产工作领导小组成立及安全管理员任命文件

附件11：主要负责人及安全管理人员安全资格证

附件12：应急预案备案登记表，教育培训记录、应急演练记录附件13：工伤保险凭证

附件14：防雷装置检测报告

附件15：设计单位资质、施工单位资质、监理单位资质

附件16：竣工报告

附件17：竣工图